Приложение

к постановлению

администрации города Пыть-Яха

от __________ 2014г. № ___

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Техносоюз»,  г. Москва.

Оглавление

Введение	11

Общая часть.	13

1.	Раздел 1 "ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА"	15

1.1  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	15

1.2  Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	24

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	38

2.	Раздел 2 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	39

2.1  Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	39

2.2  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	47

2.3  Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	47

2.4  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	47

2.4.1  Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.	47

2.4.2  Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	51

2.4.3  Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	51

2.4.4  Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	53

2.4.5  Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	55

2.4.6  Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	59

2.4.7  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	59

2.4.8  Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	66

3.	Раздел 3 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"	73

3.1  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	77

3.2  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения	89

4.	Раздел 4  "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	93

4.1  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	94

4.2  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	95

4.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	97

4.4  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	103

4.5  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	103

4.6  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	103

4.7  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	103

4.8  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	104

4.9  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	104

5.	Раздел 5  "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	112

5.1  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	112

5.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	112

5.3  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	116

5.4  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»	116

5.5  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	123

6.	Раздел 6  "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	127

7.	Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	133

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	135

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	141

8.	Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	144

9.	Раздел  9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	148

10.	Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям	148

Заключение	154

Термины и сокращения	157

###### СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 - Динамика изменения тепловой нагрузки котельных «Центральная» и «Таежная»	37

Рисунок 2 - Динамика изменения тепловой нагрузки котельных «Пыть-Ях» и «Мамонтовская»	38

Рисунок 3 - Динамика изменения тепловой нагрузки котельных «2А» и «ДЕ»	39

Рисунок 2.1 - Радиусы теплоснабжения в базовом,  2013 г.,  в г. Пыть-Ях.	44

Рисунок 2.2 - Радиусы эффективного теплоснабжения в 2028 году в г. Пыть-Ях.	46

Рисунок 3. 1 - Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах действия тепловой энергии города Пыть-Ях.	74

Рисунок 5.1 - Суммарный график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода	132

Рисунок 5.2 - График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных	141

Рисунок 5.3 - График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.	142

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1  – План размещения застройки и сносимых зданий на период с 2013 г. по  2028 гг. с разбивкой по годам в разрезе каждого элемента территориального деления в г. Пыть-Ях	16

Таблица 1.2  – Прогнозные приросты площадей строительных фондов	20

Таблица 1.3  – Прогнозные приросты площадей строительных фондов.	22

Таблица 1.4  – Значения максимальных тепловых нагрузок и годовое потребление тепловой энергии по районам	26

Таблица 1.5  – Прогноз приростов тепловой нагрузки в расчетный период до 2014 года	28

Таблица 2.1 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Пыть-Ях при существующем положении	43

Таблица 2.2 - Динамика изменения радиуса эффективного теплоснабжения в 2014-2028 гг.	45

Таблица 2.4.1  – Установленная мощность по котельным г. Пыть-Ях с перспективными значениями на 2014 -2028 гг.	49

Таблица 2.4.2  – Данные о расходе тепловой энергии на собственные нужды котельных	52

Таблица 2.4.3  – Значения по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч	54

Таблица 2.4.4  – Нормируемые тепловые потери МУП «УГХ»	55

Таблица 2.4.5– Потери сетевой воды в теплосетях г. Пыть-Ях	57

Таблица 2.4.6  – Расчетная производительность ХВО	58

Таблица 2.4.7  – Резервы и дефициты тепловой нагрузки в системе теплоснабжения г. Пыть-Ях по расчетным этапам до 2028 г.	60

Таблица 2.4.8  – Перечень потребителей тепловой энергии г. Пыть-Ях, относящихся к первой категории	62

Таблица 2.4.9  – Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой мощности источников теплоснабжения.	65

Таблица 2.4.9  – Значения существующей нагрузки и перспективного прироста нагрузки потребителей на период с 2013 по 2015 гг.	69

Таблица 2.4.10  –  Значения существующей нагрузки и перспективного прироста нагрузки потребителей на период с 2016 по 2027 гг.	71

Таблица 3.1  – Перспективные объемы нормативных потерь теплоносителя	75

Таблица 3.2 - Перечень  котельного оборудования ХВО, установленного на источниках тепла г. Пыть-Ях	77

Таблица 3.3 - Расчетная производительность водоподготовительных установок для подпитки систем теплоснабжения	79

Таблица 3.4 - Баланс производительности существующих водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя	83

Таблица 3.5 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	90

Таблица 4.1 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии	98

Таблица 4.2 - Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки по районам  города в рассматриваемый период 2013-2016 гг.	106

Таблица 4.3- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки по районам  города в рассматриваемый период 2017-2028 гг.	107

Таблица 4.4 - Перечень потребителей тепловой энергии г. Пыть-Ях, приравненных к первой категории.	108

Таблица 4.5 - Аварийный резерв мощности котельных первой категории по расчетным этапам Схемы	111

Таблица 5.1 - Характеристика тепловой сети для подключения перспективной тепловой нагрузки городской котельной МУП «УГХ».	113

Таблица 5.2 - Список участков тепловых сетей предлагаемых к реконструкции МУП «УГХ»	118

Таблица 5.3 - План мероприятий по демонтажу участков тепловой сети	122

Таблица 5.4 - Тепловые сети, подлежащие замене по причине износа	124

Таблица 6.1 - Максимальные часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии на 2014-2016 гг.	129

Таблица 6.2 - Максимальные часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии на 2017-2023 гг.	130

Таблица 6.3 - Максимальные часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии на  2024-2028 гг.	131

Таблица 7.1 –  Инвестиции в строительство источников тепловой энергии, тыс. руб.	136

Таблица 7.2 –  Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.	140

Таблица 7.3 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.	142

Таблица 10.1  Перечень бесхозяйных тепловых сетей	149

# Введение

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Техносоюз» по договору №  51П от 25.10.2013 заключенному c Автономной некоммерческой  организацией «Центр энергосбережения Югры», на основании технического задания, являющегося приложением №1 как неотъемлемая часть указанного договора.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на Схеме развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

- "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план города Пыть-Ях, Правила землепользования и застройки (с изменениями), утвержденный Решением Думы города Пыть-Ях № 16 от 26.04.2006 г;

- топографическая карта города в электронном виде;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой,  данные потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке Схемы в качестве базового периода принят 2013 г. с выделением этапов 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-2023, 2024-2028 года.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013 г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

- Свод правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

- СП  41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой;

- Технические условия Договора № 51П от 25.10.2013. заключенного между ООО «Техносоюз» и АНО «Центр энергосбережения Югры»

# Общая часть

Город Пыть-Ях в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.10.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» является административным центром городского округа. Территория города сложилась путем объединения двух поселков: Мамонтово, железнодорожной станции Пыть-Ях, и рабочего поселка Южный Балык при газоперерабатывающем заводе.

Город Пыть-Ях занимает значительную по размерам территорию, вытянутую в широтном направлении по ул. Магистральной от железнодорожной станции до п. Мамонтово и в меридиональном направлении вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей  направления Тюмень – Сургут. Параллельно автомагистрали федерального значения проходят мощные коридоры ЛЭП, продуктопроводов.

Селитебная часть города разделена федеральной дорогой и коммуникационном коридором на два планировочных района: восточный и западный. Восточный район – это три жилых микрорайона вокруг железнодорожного и автовокзала. Микрорайоны № 1, № 2 – первые микрорайоны многоэтажного панельного строительства в городе.

Климат района резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким дождливым летом и резкими колебаниями сезонных и суточных температур.

По данным метеостанции г. Нефтеюганска среднегодовая температура воздуха составляет 3,10 °С: минимальная – 55 °C, максимальная + 34 °С.

Период со среднесуточной температурой выше 0 °С длится в среднем 188 дней, период с темпера-турой воздуха выше 10 °С составляет 46-49 дней. Переход температур от положительных к отрицательным происходит в первой декаде октября.

Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 51-97%. Среднегодовое количество осадков составляет 474 мм, наибольшее количество их происходит на теплый период /IV-X месяцы/ - 372 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября. Разрушение снежного покрова происходит  в первой декаде мая. Максимальная высота снежного покрова отмечается в марте – 180 см.

Глубина промерзания грунта принимается для суглинков 2,4 м, для супесей и песков 2,9 м

По климатическому районированию территории для строительства г. Пыть-Яха относится к 1Д подрайону.

# Раздел 1 "ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития г. Пыть-Яха и информации, полученной в письме заместителя главы администрации  города по строительству Н. А. Хайдуллиной от 15.11.2013 г. № 13-7249.

Плановые показатели строительства жилого фонда в города Пыть-Яха рассчитаны на следующие условия:

- сохранение целевого показателя жилищной обеспеченности, определенного в Генеральном плане (13 кв. м. на человека);

-  численность населения города Пыть-Яха к 2028 году вырастет до 42 000 человек (на основании среднего наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и миграционной привлекательности региона в указанный период);

- приоритетность застройки (с учетом привлекательности для застройщиков);

- нагрузки систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения определены с учетом объектов социальной, культурной и бытовой инфраструктуры;

- предполагается автономное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуального жилищного фонда.

План перспективного размещения застройки в городе  Пыть-Яхе на период 2014-2028 гг. с разбивкой по этапам в разрезе каждого элемента территориального деления представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1  – План размещения застройки и сносимых зданий на период с 2013 г. по  2028 гг. с разбивкой по годам в разрезе каждого элемента территориального деления в г. Пыть-Яхе

| N п/п | Наименование объекта |  | Отапливаемая площадь, тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сносимые здания |  |  |  | Жилые и многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  | Общественные здания |  |  | Производственные здания промышленных предприятий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3-х этажные |  |  |  |  | 5-и этажей и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 9 |  |
|  | на 01.01.2013 год (за 2012 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый", ул. Магистральная, 50 |  | ж/д №46 |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 - 5490.6 кв. м. (на схеме №1) |  |  |  | - |  | - |  |  | новое строительство |
| 2 | г. Пыть-Ях, мкр. № 5 "Солнечный", дом № 19, корпус № 1 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 - 6774.8 кв. м. (на схеме №2) |  |  |  |  |  |  |  |  | новое строительство |
| 3 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый", ул. Св. Федорова, 23 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом - 3098.6 кв. м. (на схеме №3) |  |  |  |  | новое строительство |
| 4 | г. Пыть-Ях, мкр. № 5 "Солнечный", дом № 33 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | детский сад на 290 мест - 7310.3 кв. м. (на схеме №4) |  |  |  |  | новое строительство |
|  | на 01.01.2014 год (за 2013 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый", дом стр. № 44/2 |  |  | ж/д №27 |  |  |  | - |  |  |  | 1 - 7363.4 кв. м. (на схеме №5) |  |  |  | - |  |  | - |  | новое строительство |
| 6 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый", стр. № 28/3, 29, 1 очередь |  |  | №56 |  |  |  | - |  |  |  | 1 - 3877.9 кв. м. (на схеме №6) |  |  |  | - |  |  | - |  | новое строительство |
| 7 | г. Пыть-Ях, мкр. № 5 "Солнечный", дом № 22 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 - 7544.3 кв. м. (на схеме №7) |  |  |  | - |  |  | - |  | новое строительство |
| 8 | г. Пыть-Ях, мкр. № 6 "Пионерный", ул. Магистральная, 55 |  |  | ж/д №16 а общ. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | детский сад на 260 мест - 6223.6 кв. м. (на схеме №8) |  |  | - |  | новое строительство |
| 9 | г. Пыть-Ях, мкр. № 2 "Нефтяников", дом № 16 А |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | реконструкция хирургического корпуса под городскую поликлинику - 6117.8 кв. м. (на схеме №9) |  |  | - |  | реконструкция |
|  | на 01.01.2015 год (за 2014 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый", стр. № 11/1 |  |  | ж/д № 49 |  |  |  | - |  |  | 1 - 13850.6 кв. м. (на схеме №10) |  |  |  |  | - |  |  | - | новое строительство |  |
| 11 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый" , стр. № 11/2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 - 10532.52 кв. м. (на схеме №11) |  |  |  |  | - |  |  | - | новое строительство |  |
| 12 | г. Пыть-Ях, мкр. № 2 а "Лесников", стр. № 8 |  |  | ж/д № 22 |  |  |  | - |  |  | 1 - 4451.0 кв. м. (на схеме №12) |  |  |  |  | - |  |  | - | новое строительство |  |
| 13 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый", стр. № 28/3, 29, 2 очередь |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 - 5767.38 кв. м. (на схеме №13) |  |  |  |  |  |  |  |  | новое строительство |  |
| 14 | г. Пыть-Ях, мкр. № 4, стр. № 8 А |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 -1042.72 кв. м. (на схеме №14) |  |  |  |  | - |  |  | - | реконструкция |  |
| 15 | г. Пыть-Ях, мкр. № 8 "Горка", ул. Православная |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | патологоанатомическое отделение с филиалом бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскрытий/год - 2845 кв. м. (на схеме №15) |  |  | - | новое строительство |  |
| 16 | г. Пыть-Ях, мкр. № 5 «Солнечный», ул. Святослава Федорова, 40 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | административное здание со встроенными помещениями многофункционального назначения - 680 кв. м. (на схеме №16) |  |  | - | новое строительство |  |
| 17 | г. Пыть-Ях, мкр. № 2 а "Лесников", ул. Советская, 1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | реконструкция ГДК "Россия" на 218 мест - 4913.39 кв. м. (на схеме №17) |  |  | - | реконструкция |  |
|  | на 01.01.2016 год (за 2015 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Пыть-Ях, мкр. № 2а "Лесников" |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | центр социальной помощи семье и детям "Гера" - 1741.35 кв. м. (на схеме №18) |  |  |  | - | новое строительство |  |  |
| 19 | г. Пыть-Ях, мкр. № 6 "Пионерный", стр. № 20 |  |  | кафе "Мелодия" |  |  |  |  | - |  |  | 1 - 4985.5 кв. м. (на схеме №19) |  |  | - |  |  |  | - | новое строительство |  |
| 20 | г. Пыть-Ях, мкр. № 6 "Пионерный", стр. № 17 общ. |  |  | начальная школа № 8 |  |  |  |  | 1- 2200 кв. м. (на схеме №20) |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | новое строительство |  |
| 21 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый", дом стр. № 44/1 |  |  | ж/д №26 |  |  |  |  | - |  |  | 1 - 5202.9 кв. м. (на схеме №21) |  |  | - |  |  |  | - | новое строительство |  |
| 22 | г. Пыть-Ях, мкр. № 6 "Пионерный", стр. № 9/2 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1-3945.1 кв. м. (на схеме №22) |  |  | - |  |  |  | - | новое строительство |  |
|  | на 01.01.2017 год (за 2016 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Пыть-Ях, мкр. № 8 "Горка" | временные строения, приспособленные для проживания граждан |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | детский сад на 290 мест - 7310.3 кв. м. (на схеме №23) |  |  | - |  | новое строительство |
|  | на 01.01.2018 год (за 2017 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Пыть-Ях, мкр. № 5 "Солнечный", стр. № 5-19, корпус 2 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 - 8905.3 кв. м. (на схеме №24) |  |  |  |  | - |  | - |  | новое строительство |
| 25 | г. Пыть-Ях, мкр. № 3 "Кедровый" |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | детский сад на 260 мест - 7310.3 кв. м. (на схеме №25) |  | - |  | новое строительство |
| 26 | г. Пыть-Ях, мкр. № 1 "Центральный" |  | временные строения, приспособленные для проживания граждан |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | детский сад на 260 мест - 7310.3 кв. м. (на схеме №26) |  | - |  | новое строительство |
| 27 | г. Пыть-Ях, мкр. № 1 "Центральный" |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной - 5200 кв. м. (на схеме №27) |  |  |  | новое строительство |
|  | на 01.01.2019 год (за 2018 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на период до 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Пыть-Ях, ул. Нефтяников, 24 А | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | железнодорожный вокзал (на схеме №28) |  |  | - |  | реконструкция - 2020 год |
| 29 | г. Пыть-Ях, мкр. №6 "Пионерный", ул. Магистральная | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | культурный комплекс на 650 мест - 12628.29 кв. м. (на схеме №29) |  |  | - |  | строительство - 2020 год |
| 30 | г. Пыть-Ях, Промзона "Северная", ул. Магистральная | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | пожарное депо на 6 автомашин (на схеме №30) |  |  | - |  | строительство - 2020 год |
| 31 | г. Пыть-Ях |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | общеобразовательная школа на 825 мест. (на схеме №31) |  |  | - |  | строительство - 2020 год |
|  | на период до 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогнозные приросты площадей строительных фондов,  сгруппированные по зонам действия источников теплоснабжения с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе на период с 2013 по 2028 гг., представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2  – Прогнозные приросты площадей строительных фондов

| Тип объекта строительства | Прирост отапливаемых площадей, м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  | 2018-2022 гг. |  | 2023-2027 гг. |  | Всего, м2 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома- | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |
| Жилые дома | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |
| Общественные здания | - | - | 2845 | - | 7310,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 10155,3 |
| Производственные здания промышленных предприятий | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |
| Котельная «Таежная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 0 |
| Жилые дома | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 0 |
| Общественные здания | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 400 |  | 400 |
| Производственные здания промышленных предприятий | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 0 |
| Котельная «Пыть-Ях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  |
| Жилые дома | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  |
| Общественные здания | - | 6117,8 | - | - |  | - |  |  | 12510,3 |  |  |  | 834 |  |  | 19462,1 |  |
| Производственные здания промышленных предприятий | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  |
| Котельная «Мамонтовская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 12265,4 | 18785,6 | 31193,22 | 5202,9 |  |  | - |  |  | 8905,3 |  |  | - | - |  | 76352,4 |  |
| Жилые дома | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | 0 |  |
| Общественные здания | 10408,9 | - | 680 | - |  |  | - |  |  | 7310,3 |  |  | - | 12628,29 |  | 31027,5 |  |
| Производственные здания промышленных предприятий | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | 0 |  |
| Котельная «ДЕ 3 мкр.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | - | - | - | 11130,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 11130,6 |
| Жилые дома | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0 |
| Общественные здания | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 6223,6 |
| Производственные здания промышленных предприятий | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0 |
| Котельная «Вертолетка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0 |
| Жилые дома | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0 |
| Общественные здания | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0 |
| Котельная «2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | - | - | 4451 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | 4451 |  |
| Жилые дома | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |
| Общественные здания | - | - | 4913,39 | 1741,35 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | 6654,74 |  |
| Производственные здания промышленных предприятий | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | 0 |  |

Прогнозные приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников теплоснабжения с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе на период с 2014 г. по 2028 г. представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3  – Прогнозные приросты площадей строительных фондов.

| Наименование расчетно-планировочных образований | Тип объекта строительства |  | Прирост отапливаемых площадей, м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. | Всего, м2 |  |
| Котельная «Мамонтовская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 3 «Кедровый» | Многоквартирные дома |  | 30150,5 |  | 5202,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35353,4 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7310,3 |  | 0 | 0 | 0 | 7310,3 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по мкр. 3 "Кедровый" |  |  | 30150,5 |  | 5202,9 |  | 0 |  | 7310,3 |  | 0 | 0 | 0 | 42663,7 |  |
| мкр. 4 «Молодежный» | Многоквартирные дома |  | 1042,72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1042,72 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по мкр. 4 «Молодежный» |  |  | 1042,72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1042,72 |  |
| мкр. 5 «Солнечный» | Многоквартирные дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8905,3 |  | 0 | 0 | 0 | 8905,3 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7166 | 0 | 7846 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по мкр. 5 «Солнечный» |  |  | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 8905,3 |  | 0 | 7166 | 0 | 16751,3 |  |
| мкр. 8 «Горка» | Многоквартирные дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 2845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2845 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по мкр. 8 «Горка» |  |  | 2845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2845 |  |
| мкр. 6 «Пионерный» | Многоквартирные дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12628,2 | 0 | 12628,29 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по мкр. 6 «Пионерный» |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12628,2 | 0 | 12628,29 |  |
| Итого по котельной «Мамонтовская» |  |  | 34718,22 |  | 5202,9 |  | 0 |  | 16215,6 |  | 0 | 19794,29 | 0 | 75931,01 |  |
| Котельная «2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 2а «Лесников» | Многоквартирные дома |  | 4451 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4451 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 4913,39 |  |  | 1741,35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6654,74 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по мкр. 2а «Лесников» |  |  | 9364,39 |  |  | 1741,35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11105,74 |  |
| Итого по котельной «2А» |  |  | 9364,39 |  |  | 1741,35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11105,74 |  |
| Котельная «ДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 6 «Пионерный» | Многоквартирные дома |  | 0 |  | 4985,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4985,5 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по мкр. 6 «Пионерный» |  |  | 0 |  | 4985,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4985,5 |  |
| В/п «Дорожников» | Многоквартирные дома |  | 0 |  | 6145,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6145,1 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по В/п «Дорожников» |  |  | 0 |  | 6145,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6145,1 |  |
| Итого по котельной «ДЕ» |  |  | 0 |  | 11130,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11130,6 |  |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/п «Автомобилистов» | Многоквартирные дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Жилые дома |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания |  | 0 |  | 0 |  | 7310,3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7310,3 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по В/п «Автомобилистов» |  |  | 0 |  | 0 |  | 7310,3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7310,3 |  |
| Итого по котельной «Центральная» |  |  | 0 |  | 0 |  | 7310,3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7310,3 |  |
| Котельная «Пыть-Ях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 1 «Центральный» | Многоквартирные дома |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Жилые дома |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Общественные здания |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12510,3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12510,3 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого по мкр. 1 «Центральный» |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12510,3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12510,3 |
| мкр. 2 «Нефтяников» | Многоквартирные дома |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Жилые дома |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Общественные здания |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 834 | 0 |  | 834 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого по мкр. 2 «Нефтяников» |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 834 | 0 |  | 834 |
| Итого по котельной «Пыть-Ях» |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12510,3 |  | 0 | 834 | 0 |  | 13344,3 |
| Котельная "Таежная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона "Северная" | Многоквартирные дома | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Жилые дома | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общественные здания | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |  |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Промзона "Северная" |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |  |
| Итого по котельной «Таежная» |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |  |
| Итого по г. Пыть-Яху |  | 44082,61 |  | 18074,85 |  |  |  | 7310,3 |  | 28725,9 | 0 | 21028,29 | 0 | 119221,95 |  |

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Для определения потребности тепловой энергии на цели теплоснабжения в перспективе выполнены расчеты тепловых нагрузок в базовом периоде, которым определен 2013 год.

Данные по установленной, располагаемой мощности и мощности котельных нетто, величине тепловых нагрузок потребителей, подключенных к котельным и резерва мощности по котельным г. Пыть-Яха в базовом периоде представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4  – Значения максимальных тепловых нагрузок и годовое потребление тепловой энергии по районам

г. Пыть-Яха за 2013 г.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в базовом периоде, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в базовом периоде, Гкал/ч |  |  |  | Потребление тепловой энергии в базовом периоде, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | 28 | 24,29 | 22,7 | 20,13 | 2,95 | 0,11 | 23,19 | 11320,00 |
| 2 | Котельная «Таежная» | 71 | 64,7 | 64,22 | 25,62 | 6,79 | 0,10 | 32,51 | 116891,00 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | 44,31 | 39,36 | 37,55 | 28,60 | 2,13 | 3,90 | 34,62 | 113868,00 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | 94,2 | 86,8 | 86,26 | 31,05 | 6,67 | 3,69 | 41,40 | 143030,00 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | 36,36 | 32,28 | 31,11 | 22,30 | 1,93 | 2,71 | 26,94 | 86935,00 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | 24 | 21,12 | 21,05 | 7,02 | 0,00 | 0,45 | 7,47 | 33636,00 |
| 7 | Котельная «2А» | 22,14 | 19,38 | 18,95 | 14,99 | 0,62 | 1,42 | 17,04 | 49227,00 |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  | 320,01 | 287,93 | 281,84 | 149,71 | 21,09 | 12,37 | 183,17 | 554907,00 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Южно-Балыкский ГПЗ | 8 | 5,6 | 5,47 | н.д. | н.д. | н.д. | 2,71 | н.д. |
| 9 | ЗАО «Сибур-транс» | 2 | 1,6 | 1,57 | н.д. | н.д. | н.д. | 1,00 | н.д. |
| Итого по котельным г. Пыть-Яха |  | 330,01 | 295,13 | 288,88 | 149,71 | 21,09 | 12,37 | 186,88 | 554907,00 |

Примечание:     н.д. - данные не предоставлены

На основании прогноза ввода новых объектов в г. Пыть-Яхе и их расчетных нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС выполнено их подключение к источникам тепловой энергии.

Информация о подключенной нагрузке, располагаемой тепловой мощности и резерве мощности каждого источника в базовом периоде, а так же прогноз приростов тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого источника тепловой энергии на каждом расчетном этапе (периоде) приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5  – Прогноз приростов тепловой нагрузки в расчетный период до 2014 года

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная мощность котельной,, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в базовом периоде, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/ч. | Потери в т/сетях в базовом период, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в базовом периоде, Гкал/ч |  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности в базовом периоде, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2014 году, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной в 2014 году, Гкал/ч | Потери в т/сетях в 2014 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2014 год, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка в 2014 году, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Резерв/дефицит тепловой Мощности в 2014 году, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  | Всего |  | Отопление |  |  | Вентиляция |  | ГВС | Всего |  |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 28 | 24,29 | 1,59 | 22,7 | 25,88 | 1,78 | 20,13 | 2,95 | 0,11 | 23,19 | -2,2744 | 22,70 | 1,59 | 1,7845 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0021 |  | 0,0021 |  | 20,1342 |  |  | 2,9468 |  | 0,1111 | 23,1921 | -2,2766 |
| Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 71 | 64,7 | 0,48 | 64,22 | 65,18 | 3,64 | 25,62 | 6,79 | 0,10 | 32,51 | 28,0653 | 64,22 | 0,48 | 3,6447 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 25,6249 |  |  | 6,7877 |  | 0,0974 | 32,5100 | 28,065 |
| Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 44,31 | 39,36 | 1,81 | 37,55 | 41,17 | 1,98 | 28,60 | 2,13 | 3,90 | 34,62 | 0,9508 | 37,55 | 1,81 | 1,9792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 28,5953 |  |  | 2,1291 |  | 3,8955 | 34,6200 | 0,9508 |
| Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 94,2 | 86,8 | 0,54 | 86,26 | 87,34 | 4,40 | 31,05 | 6,67 | 3,69 | 41,40 | 40,4639 | 86,26 | 0,54 | 4,6619 | 2,0537 | 0,0000 | 0,4493 |  | 2,5030 |  | 33,1003 |  |  | 6,6661 |  | 4,1366 | 43,9030 | 37,695 |
| Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 36,36 | 32,28 | 1,17 | 31,11 | 33,45 | 2,85 | 22,30 | 1,93 | 2,71 | 26,94 | 1,3242 | 31,11 | 1,17 | 2,8458 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 22,2986 |  |  | 1,9337 |  | 2,7078 | 26,9400 | 1,3242 |
| Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 24 | 21,12 | 0,07 | 21,05 | 21,19 | 0,40 | 7,02 | 0,00 | 0,45 | 7,47 | 13,1795 | 21,05 | 0,07 | 0,4005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 7,0167 |  |  | 0,0000 |  | 0,4533 | 7,4700 | 13,179 |
| Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 22,14 | 19,38 | 0,43 | 18,95 | 19,81 | 2,64 | 14,99 | 0,62 | 1,42 | 17,04 | -0,7252 | 18,95 | 0,43 | 2,8315 | 1,2038 | 0,0000 | 0,0660 |  | 1,2697 |  | 16,1975 |  |  | 0,6230 |  | 1,4892 | 18,3097 | -2,1913 |
| * Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | 3 | 3 | 0,06 | 2,94 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * | * | * |
| * Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях, ВОС | 0,4 | 0,4 | 0,0093 | 0,3907 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * | * | * |
| * Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях, 10 мкр КОС | 0,2 | 0,2 | 0,0046 | 0,1954 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * | * | * |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  | 320,0100 | 287,9300 | 6,0900 | 281,8400 | 294,0200 | 17,6858 | 149,7101 | 21,0864 | 12,3736 | 183,1700 | 80,9842 | 281,8400 | 6,0900 | 18,1480 | 3,2575 | 0,0000 | 0,5153 |  | 3,7727 |  | 152,9675 |  |  | 21,0864 |  | 12,8888 | 186,9427 | 76,7493 |
| Прочие производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Южно-Балыкский ГПЗ» филиал ОАО «СибурТюмень Газ» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 8 | 5,6 | 0,13 | 5,47 | 5,73 | 0,2 | 2,44 | 0,27 | 0 | 2,71 | 2,56 | 5,47 | 0,13 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,44 |  |  | 0,27 |  | 0 | 2,71 | 2,56 |
| ЗАО «Сибур-транс» | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 2 | 1,6 | 0,03 | 1,57 | 1,63 | 0,15 | 0,839 | 0,021 | 0,14 | 1 | 0,42 | 1,57 | 0,03 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,839 |  |  | 0,021 |  | 0,14 | 1 | 0,42 |
| Итого по котельным г. Пыть-Ях |  | 330,0100 | 295,1300 | 6,2500 | 288,8800 | 301,3800 | 18,0358 | 152,9891 | 21,3774 | 12,5136 | 186,8800 | 83,9642 | 288,8800 | 6,2500 | 18,4980 | 3,2575 | 0,0000 | 0,5153 |  | 3,7727 |  | 156,2465 |  |  | 21,3774 |  | 13,0288 | 190,6527 | 79,7293 |
| Примечание: - Появление дефицита тепловой мощности на котельных "Центральная" и «2А» обусловлено: - приростом нагрузок ( все приросты 2012 - 2013 гг. включены в базовый период - 2013 г.) - значительными потерями, как в тепловых сетях и так называемых "неучтенных потерях" составляющих за 2013 г. - 25,73 % по всему МУП «УГХ». - * - котельные, вводимые в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2015 г. - строительство БМК «ДЕ» с Qуст. = 42 Гкал/ч. с переводом нагрузок с котельной «Вертолетка» на котельную «ДЕ»;

- 2015 г. - строительство БМК «2а» с Qуст. = 26 Гкал/ч.;

- 2016 г. - строительство новой блочно-модульной ЦТП с Qуст. = 30 Гкал/ч. с переводом нагрузок с котельной «Центральная» на котельную «Мамонтовская»;

- 2017 г. планируемое строительство котельной  «Газовиков»  (Блочно-модульного типа) с установленной мощностью 3,00 Гкал/ч. и присоединенной нагрузкой  2,71 Гкал/ч.;

- 2017 г. -  строительство БМК «Пыть-Ях» с Qуст. = 45 Гкал/ч;

- 2017 г. планируемое строительство котельной  «ВОС»  (Блочно-модульного типа) с установленной мощностью 0,4 Гкал/ч. и присоединенной нагрузкой  0,34 Гкал/ч. снимаемой с котельной «ДЕ»;

- 2017 г. планируемое строительство котельной  «КОС»  (Блочно-модульного типа) с установленной мощностью 0,2 Гкал/ч. и присоединенной нагрузкой  0,124 Гкал/ч. снимаемой с котельной «ДЕ»;

3. **  - котельные, выведенные из эксплуатации.

Продолжение Таблица 1.5

| Наименование котельной | Адрес котельной |  | Тепловая мощность нетто в 2015 году, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной в 2015 году, Гкал/ч | Потери в т/сетях в 2015 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2015 год, Гкал/ч |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка в 2015 году, Гкал/ч |  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2015 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2016 году, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной в 2016 году, Гкал/ч | Потери в т/сетях в 2016 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2016 год, Гкал/ч |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка в 2016 году, Гкал/ч |  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2016 году, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово |  | 22,70 | 1,59 | 1,7845 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,1342 | 2,9468 | 0,1111 | 23,1921 | -2,2766 | 22,7000 | 1,5900 | 1,8635 | 1,0011 | 0,0000 | 0,0254 | 1,0264 | 21,1353 | 2,9468 | 0,1344 | 24,2164 | -3,379 |
| Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона |  | 64,22 | 0,48 | 3,6447 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,6249 | 6,7877 | 0,0974 | 32,5100 | 28,0653 | 55,9000 | 0,4800 | 3,6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,6249 | 6,7877 | 0,0974 | 32,5100 | 19,745 |
| Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. |  | 37,55 | 1,81 | 1,9792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,5953 | 2,1291 | 3,8955 | 34,6200 | 0,9508 | 37,5500 | 1,8100 | 1,9792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,5953 | 2,1291 | 3,8955 | 34,6200 | 0,9508 |
| Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная |  | 85,72 | 0,54 | 4,6879 | 0,1697 | 0,0000 | 0,0745 | 0,2442 | 33,2700 | 6,6661 | 4,2111 | 44,1473 | 36,8849 | 85,72 | 0,5400 | 4,6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,2700 | 6,6661 | 4,2111 | 44,1473 | 36,885 |
| Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях,3 мкр. |  | 31,11 | 1,17 | 2,9038 | 0,3895 | 0,0000 | 0,1594 | 0,5489 | 22,6881 | 1,9337 | 2,8671 | 27,4889 | 0,7173 | 40,8300 | 1,1700 | 3,6929 | 7,0167 | 0,0000 | 0,4533 | 7,4700 | 29,7048 | 1,9337 | 3,3204 | 34,9589 | 2,1782 |
| Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей |  | 21,05 | 0,07 | 0,4005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0167 | 0,0000 | 0,4533 | 7,4700 | 8,0000 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. |  | 18,95 | 0,43 | 2,8723 | 0,2633 | 0,0000 | 0,0007 | 0,2640 | 16,4609 | 0,6230 | 1,4898 | 18,5737 | -2,4960 | 25,3890 | 0,6110 | 2,8723 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 16,4609 | 0,6230 | 1,4898 | 18,5737 | 3,9430 |
| * Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях, ВОС |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях, 10 мкр. КОС |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  | 281,3000 | 6,0900 | 18,2727 | 0,8226 | 0,0000 | 0,2345 | 1,0571 | 153,7901 | 21,0864 | 13,1234 | 187,9998 | 69,8480 | 268,0890 | 6,2010 | 18,7403 | 8,0177 | 0,0000 | 0,4787 | 8,4964 | 154,791 | 21,0864 | 13,1487 | 189,026 | 60,3225 |
| Прочие производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Южно-Балыкский ГПЗ» филиал ОАО «СибурТюмень Газ» |  | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 5,47 | 0,13 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,44 | 0,27 | 0 | 2,71 | 2,731 | 5,47 | 0,13 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,44 | 0,27 | 0 | 2,71 | 2,731 |
| ЗАО «Сибур-транс» |  | г. Пыть-Ях, Промзона Централь-ная, Станционный проезд, дом 18. | 1,57 | 0,03 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,839 | 0,021 | 0,14 | 1 | 0,445 | 1,57 | 0,03 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,839 | 0,021 | 0,14 | 1 | 0,445 |
| Итого по котельным г. Пыть-Яха |  |  | 288,3400 | 6,2500 | 18,4267 | 0,8226 | 0,0000 | 0,2345 | 1,0571 | 157,0691 | 21,3774 | 13,2634 | 191,7098 | 73,0240 | 275,1290 | 6,3610 | 18,8943 | 8,0177 | 0,0000 | 0,4787 | 8,4964 | 158,070 | 21,3774 | 13,2887 | 192,736 | 63,4985 |

Продолжение Таблица 1.5

| Наименование котельной | Адрес котельной | Тепловая мощность нетто в 2017 году, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной в 2017 году, Гкал/ч | Потери в т/сетях в 2017 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2017 год, Гкал/ч |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка в 2017 году, Гкал/ч |  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2017 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2018 году, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной в 2018 году, Гкал/ч | Потери в т/сетях в 2018 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2018 год, Гкал/ч |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка в 2018 году, Гкал/ч |  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2018 году, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамон-тово | 22,7000 | 1,5900 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 55,9000 | 0,4800 | 3,6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,6249 | 6,7877 | 0,0974 | 32,5100 | 19,7453 | 55,9000 | 0,4800 | 3,6447 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25,6249 | 6,7877 | 0,0974 | 32,5100 | 19,7453 |
| Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 37,5500 | 1,8100 | 2,1219 | 2,4221 | 0,0000 | 0,0753 | 1,7916 | 31,0174 | 2,1291 | 3,9708 | 37,1174 | -1,6893 | 43,9650 | 1,0350 | 2,1219 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31,0174 | 2,1291 | 3,9708 | 37,1174 | 4,7257 |
| Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 85,7200 | 0,5400 | 4,8925 | 1,7772 | 0,0000 | 0,1503 | 1,9275 | 56,18 | 9,61 | 4,50 | 70,29 | 7,96 | 85,7200 | 0,5400 | 7,46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56,18 | 9,61 | 4,50 | 70,29 | 7,96 |
| Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 41,0200 | 0,9800 | 3,6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2408 | 1,9337 | 3,3204 | 34,4949 | 2,8812 | 41,0200 | 0,9800 | 3,6439 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29,2408 | 1,9337 | 3,3204 | 34,4949 | 2,8812 |
| Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 25,3890 | 0,6110 | 2,8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4609 | 0,6230 | 1,4898 | 18,5737 | 3,9430 | 25,3890 | 0,6110 | 2,8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4609 | 0,6230 | 1,4898 | 18,5737 | 3,9430 |
| * Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | * | * | * | * | * | * | 2,71 | 2,71 | * | * | 2,71 | 0,2300 | 2,9400 | 0,0600 | 0,0699 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,71 | 0 | 0 | 2,7100 | 0,1601 |
| * Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях, ВОС | * | * | * | * | * | * | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0,34 | 0,0428 | 0,3907 | 0,0093 | 0,0079 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,34 | 0 | 0 | 0,34 | 0,0428 |
| * Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях, 10 мкр КОС | * | * | * | * | * | * | 0,124 | 0,124 | 0 | 0 | 0,124 | 0,0685 | 0,1954 | 0,0046 | 0,0029 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,124 | 0 | 0 | 0,124 | 0,0685 |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  | 268,2790 | 6,011 | 17,1753 | 4,1993 | 0,0000 | 0,2255 | 6,89 | 161,70 | 21,09 | 13,37 | 196,16 | 33,12 | 255,52 | 3,72 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 21,09 | 13,37 | 196,16 | 39,53 |
| Прочие производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Южно-Балыкский ГПЗ» филиал ОАО «СибурТюмень Газ» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 5,47 | 0,13 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 0 | 0 | 2,71 | 2,731 | 5,47 | 0,13 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,44 | 0,27 | 0 | 2,71 | 2,731 |
| ЗАО «Сибур-транс» | г. Пыть-Ях, Промзона ЦентральнаяСтанционный проезд, дом 18. | 1,57 | 0,03 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0,445 | 1,57 | 0,03 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,839 | 0,021 | 0,14 | 1 | 0,445 |
| Итого по котельным г. Пыть-Яха |  | 275,3190 | 6,1710 | 17,3293 | 4,1993 | 0,0000 | 0,2255 | 6,89 | 165,41 | 21,09 | 13,37 | 199,87 | 36,10 | 262,56 | 3,88 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41 | 21,09 | 13,37 | 199,87 | 42,51 |

Продолжение Таблица 1.5

| Наименование котельной |  | Адрес котельной | Тепловая мощность нетто в 2019-2023 гг., Гкал/ч. |  | Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной 2019-2023 гг., Гкал/ч. |  | Потери в т/сетях в 2019-2023 гг., Гкал/ч |  | Прирост тепловой нагрузки за 2019-2023 гг., Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка в 2019-2023 гг., Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2019-2023 гг., Гкал/ч |  | Тепловая мощность нетто в 2024-2028 гг., Гкал/ч |  | Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной 2024-2028 гг., Гкал/ч |  | Потери в т/сетях в 2024-2028 гг., Гкал/ч |  | Прирост тепловой нагрузки за 2024-2028 гг., Гкал/ч |  |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка 2024-2028 гг., Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Всего |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление |  | Вентиляция | ГВС | Всего | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2018 году, Гкал/ч |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово |  | ** | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** |
| Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона |  | 55,9000 | 0,4800 |  | 3,6487 |  | 0,0350 |  | 0,0000 |  | 0,001 |  | 0,0359 |  | 25,6599 |  | 6,7877 |  | 0,0983 |  | 32,5459 |  | 19,7054 |  | 55,9000 |  | 0,4800 |  | 3,6487 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25,6599 |  | 6,7877 | 0,0983 | 32,5459 | 19,7054 |
| Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. |  | 43,9650 | 1,0350 |  | 2,1334 |  | 0,1892 |  | 0,0000 |  | 0,012 |  | 0,2010 |  | 31,2066 |  | 2,1291 |  | 3,9826 |  | 37,3183 |  | 4,5132 |  | 43,9650 |  | 1,0350 |  | 2,1334 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31,2066 |  | 2,1291 | 3,9826 | 37,3183 | 4,5132 |
| Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная |  | 85,7200 | 0,5400 |  | 7,75 |  | 2,7135 |  | 0,0000 |  | 0,005 |  | 2,7184 |  | 58,90 |  | 9,61 |  | 4,50 |  | 73,01 |  | 4,96 |  | 85,7200 |  | 0,5400 |  | 7,7527 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58,90 |  | 9,61 | 4,50 | 73,01 | 4,96 |
| Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. |  | 41,0200 | 0,9800 |  | 3,6439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29,2408 |  | 1,9337 |  | 3,3204 |  | 34,4949 |  | 2,8812 |  | 41,0200 |  | 0,9800 |  | 3,6439 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29,2408 |  | 1,9337 | 3,3204 | 34,4949 | 2,8812 |
| Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей |  | ** | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** |
| Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. |  | 25,3890 | 0,6110 |  | 2,8723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16,4609 |  | 0,6230 |  | 1,4898 |  | 18,5737 |  | 3,9430 |  | 25,3890 |  | 0,6110 |  | 2,8723 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16,4609 |  | 0,6230 | 1,4898 | 18,5737 | 3,9430 |
| * Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. |  | 2,9400 | 0,0600 |  | 0,0699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2,71 |  | 0 |  | 0 |  | 2,7100 |  | 0,1601 |  | 2,9400 |  | 0,0600 |  | 0,0699 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,71 |  | 0 | 0 | 2,7100 | 0,1601 |
| * Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях, ВОС |  | 0,3907 | 0,0093 |  | 0,0079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,34 |  | 0 |  | 0 |  | 0,34 |  | 0,0428 |  | 0,3907 |  | 0,0093 |  | 0,0079 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,34 |  | 0 | 0 | 0,34 | 0,0428 |
| * Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр КОС |  | 0,1954 | 0,0046 |  | 0,0029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,124 |  | 0 |  | 0 |  | 0,124 |  | 0,0685 |  | 0,1954 |  | 0,0046 |  | 0,0029 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,124 |  | 0 | 0 | 0,124 | 0,0685 |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  | 255,5201 | 3,7199 |  | 17,560 |  | 2,9377 |  | 0,0000 |  | 0,0176 |  | 2,9552 |  | 164,64 |  | 21,09 |  | 13,39 |  | 199,12 |  | 36,27 |  | 255,52 |  | 3,72 |  | 20,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,64 |  | 21,09 | 13,39 | 199,12 | 36,27 |
| Прочие производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Южно-Балыкский ГПЗ» филиал ОАО «СибурТюмень Газ» |  | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 5,47 | 0,13 |  | 0,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2,71 |  | 0 |  | 0 |  | 2,71 |  | 2,56 |  | 5,47 |  | 0,13 |  | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,71 |  | 0 | 0 | 2,71 | 2,56 |
| ЗАО «Сибур-транс» |  | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 1,57 | 0,03 |  | 0,15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,42 |  | 1,57 |  | 0,03 |  | 0,15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0,42 |
| Итого по котельным г. Пыть-Ях |  |  | 262,5601 | 3,8799 |  | 17,714 |  | 2,9377 |  | 0,0000 |  | 0,0176 |  | 2,9552 |  | 168,35 |  | 21,09 |  | 13,39 |  | 202,83 |  | 39,25 |  | 262,56 |  | 3,88 |  | 20,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,35 |  | 21,09 | 13,39 | 202,83 | 39,25 |

Примечание:

Величина «Резерва /дефицита» тепловой мощности в период 2024-2028 гг., принята равной периоду 2019-2023 гг., ввиду отсутствия прогноза прироста нагрузок в период 2024-2028 гг.

* - Котельные, вводимые в эксплуатацию:

2017 г. планируемое строительство котельной  «Газовиков»  (Блочно-модульного типа) с установленной мощностью 3,00 Гкал/ч. и присоединенной нагрузкой  2,71 Гкал/ч.;

2017 г. планируемое строительство котельной  «ВОС»  (Блочно-модульного типа) с установленной мощностью 0,04 Гкал/ч. и присоединенной нагрузкой  0,34 Гкал/ч.;

2017 г. планируемое строительство котельной  «КОС»  (Блочно-модульного типа) с установленной мощностью 0,02 Гкал/ч. и присоединенной нагрузкой  0,124 Гкал/ч.;

На рисунках 1.– 3. графически представлена динамика изменения тепловой нагрузки котельных, на которых планируется прирост тепловой нагрузки в расчетный период с 2014 г. по 2028 г.

Рисунок 1 - Динамика изменения тепловой нагрузки котельных «Центральная» и «Таежная»

Рисунок 2 - Динамика изменения тепловой нагрузки котельных «Пыть-Ях» и «Мамонтовская»

Рисунок 3 - Динамика изменения тепловой нагрузки котельных «2А» и «ДЕ»

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

По информации, полученной от Администрации города Пыть-Яха, на объектах, расположенных в производственных зонах, приростов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, а также изменений производственных зон и их перепрофилирования, приростов потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя – не планируется.

# Раздел  2 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

2.1  Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

В Федеральном законе от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» приведено определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В статье 41 пункт «м» Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» после слов «расчет радиусов эффективного теплоснабжения» стоят в скобках слова «зоны действия источников тепловой энергии». Это означает тождественность радиуса эффективного теплоснабжения и зоны действия источника тепловой энергии.

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» дается понятие зоны действия источника тепловой энергии, под которой подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R  -  радиус  действия  тепловой  сети  (длина  главной  тепловой  магистрали

самого протяженного вывода от источника), км.;

H  -  потеря  напора  на  трение  при  транспорте  теплоносителя  по  тепловой

магистрали, м. вод. ст.;

b  -  эмпирический  коэффициент  удельных  затрат  в  единицу  тепловой

мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника

теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч х км2;

Δr - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый = 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю  производную,  можно  получить  формулу  для  определения  эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563*.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при существующем положении для котельных приводятся в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Пыть-Ях при существующем положении

| Параметр | Ед. изм. | «Пыть-Ях» | «ДЕ» | «Таежная» | «Мамонтовская» | «Вертолетка» | "2А" | «Центральная» | «Южно-Балыкский ГПЗ» филиал ОАО «СибурТюмень Газ» | ЗАО «Сибур-транс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 | 1,085 | 0,427 | 4,1 | 2,38 | 0,35 | 1,31 | 0,88 | 0,424 | 0,14 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | 421 | 242 | 333 | 253 | 420 | 250 | 90 | 32 | 8 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч. | 34,62 | 26,94 | 32,51 | 41,4 | 7,47 | 17,04 | 23,19 | 2,71 | 1 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 1603,2 | 1150,96 | 2117,36 | 2071,35 | 977,42 | 1697,02 | 1268,68 | 1150,6 | 710 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | ◦С | 95 | 95 | 95 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | ◦С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 23 | 16 | 21 | 13 | 22 | 22 | 19 | 8 | 15 |
| Эффективный радиус | км. | 2,65 | 3,38 | 2,22 | 2,31 | 4,57 | 2,72 | 2,77 | 3,92 | 5,52 |

На основании расчетов эффективного радиуса теплоснабжения в г. Пыть-Ях по существующему положению, следует вывод, что зоны действия котельных, удовлетворяют требованию по отношению протяженности к потребителю и совокупных расходов на производство и передачу тепловой энергии. Схема радиусов теплоснабжения в базовом, 2013 г., представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 - Радиусы теплоснабжения в базовом,  2013 г.,  в г. Пыть-Яхе.

Динамика изменения радиуса эффективного теплоснабжения в периоде 2013-2028 гг. с учетом прироста тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены  в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Динамика изменения радиуса эффективного теплоснабжения в 2014-2028 гг.

|  | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, в 2013 г., м. | Эффективный радиус теплоснабжения, км. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023ггг. | 2024-2028гг. |
| «Пыть-Ях» | 1603,2 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| «ДЕ» | 1150,96 | 3,38 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| «Таежная» | 2117,36 | 2,22 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| «Мамонтовская» | 2071,35 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| «2А» | 1697,02 | 2,72 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| «Газовиков» | 1150,6 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ЗАО «Сибур-транс» | 710 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

На котельных «Пыть-Ях», «ДЕ», «Таежная», «Мамонтовская» и «2А» изменение эффективного радиуса определяется только приростом тепловой нагрузки. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как  основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников в 2028 г. приведена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Радиусы эффективного теплоснабжения в 2028 году в г. Пыть-Яхе.

2.2  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

План города Пыть-Яха с указанием зон действия котельных, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией МУП «УГХ» рассматривается и представлен в разделе 2.1.

Кроме котельных эксплуатируемых МУП «УГХ» в городе имеются котельные, установленные на предприятиях - филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод», Закрытое Акционерное общество «Сибур-Транс».

Зоны действия котельных МУП «УГХ», филиала ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» находятся в черте города Пыть-Яха и показаны на рисунке 2.1

2.3.  Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны жилой малоэтажной застройки частного сектора сформированы в сложившихся на территории поселения районах. Теплоснабжение жилых домов в этих зонах осуществляется от индивидуальных газовых котельных, располагаемых внутри зданий. Оборудование, установленное в индивидуальных котельных разнообразно как по мощности, так и производителям. Тепло в основном расходуется на нужды отопления, в отдельных домах так же и на нужды горячего водоснабжения.

В перспективе в г. Пыть-Яхе Генеральным планом не запланировано строительство индивидуальных жилых домов.

2.4.  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

2.4.1  Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

В связи с тем, что на котельных г. Пыть-Яха по информации, предоставленной при пред проектном исследовании организациями, занятыми в сфере теплоснабжения города, освидетельствования при допуске котлов в эксплуатацию после ремонтов не проводились, мероприятия по  продлению ресурса не разрабатывались, учет остаточного паркового ресурса не ведется, перспективные значения установленной тепловой мощности на протяжении всего расчетного периода приняты без изменений относительно базового периода, значения установленной тепловой мощности основного оборудования в рассматриваемом периоде и перечень основного оборудования котельных г. Пыть-Яха представлены в таблице 2.4.1. Установленная мощность по котельным г. Пыть-Яха с перспективными значениями на 2013 -2028 гг.

Таблица 2.4.1  – Установленная мощность по котельным г. Пыть-Ях с перспективными значениями на 2014 -2028 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная мощность котельной в 2013 году, Гкал/ч |  |  | Установленная мощность котельной в 2014 году, Гкал/ч |  | Установленная мощность котельной в 2015 году, Гкал/ч |  | Установленная мощность котельной в 2016 году, Гкал/ч |  | Установленная мощность котельной в 2017 году, Гкал/ч |  | Установленная мощность котельной в 2018 году, Гкал/ч |  | Установленная мощность котельной в период 2019-2023 годах, Гкал/ч |  | Установленная мощность котельной в период 2024-2028 годах, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 28 |  |  | 28 |  | 28 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 71 |  |  | 71 |  | 56,8 |  | 56,8 |  | 56,8 |  | 56,8 |  | 56,8 |  | 56,8 |  |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 44,31 |  |  | 44,31 |  | 44,31 |  | 44,31 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 94,2 |  |  | 94,2 |  | 94,2 |  | 94,2 |  | 94,2 |  | 94,2 |  | 94,2 |  | 94,2 |  |
| 5 | Котельная «ДЕ- 3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 36,36 |  |  | 36,36 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 24 |  |  | 24 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 22,14 |  |  | 22,14 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  |
| 8 | *Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | * |  |  | * |  | * |  | * |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 9 | *Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях | * |  |  | * |  | * |  | * |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 10 | *Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. | * |  |  | * |  | * |  | * |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  | 320,01 |  |  | 320,01 |  | 291,31 |  | 263,31 |  | 267,60 |  | 267,60 |  | 267,60 |  | 267,60 |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 12 | ЗАО «Сибур-транс» | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Итого по котельным г. Пыть-Яха |  |  |  | 330,01 |  | 330,01 |  | 301,31 |  | 273,31 |  | 277,60 |  | 277,60 |  | 277,60 |  | 277,60 |  |

Примечание:

- * -   новые, вводимые котельные;

- ** - выводимые из работы котельные;

- На базе котельной «Пыть-Ях» предлагается строительство БМК, с общей установленной мощностью 45,00 Гкал/ч. (5 котлов по 9 Гкал/ч.) в 2017 г.;

- На базе котельной «ДЕ» предлагается строительство БМК, с общей установленной мощностью 42,00 Гкал/ч. (7 котлов по 6 Гкал/ч.) в 2015 г.;

- На базе котельной «2А» предлагается строительство БМК, с общей установленной мощностью 26,00 Гкал/ч. (2 котла по 7 Гкал/ч и 2 котла по 6 Гкал/ч.) в 2015 г.;

- Предлагается строительство новой газовой БМК «ВОС» с общей установленной мощностью 0,40  Гкал/ч. к 2017 г.;

- Предлагается строительство новой газовой БМК «КОС» с общей установленной мощностью 0,20  Гкал/ч. к 2017 г.;

- Предлагается строительство новой газовой БМК «Газовиков» с общей установленной мощностью 3,00  Гкал/ч. к 2017 г.;

- Предлагается строительство новой газовой блочно-модульной ЦТП на базе котельной «Центральная» с общей установленной мощностью 30,00  Гкал/ч. в 2016 г. с закрытием котельной;

- Предлагается строительство новой газовой блочно-модульной ЦТП на базе котельной «Вертолетка» с общей установленной мощностью 8,00  Гкал/ч. в 2015 г. с закрытием котельной;

- Предлагается консервация одного парового котла ДЕ 25-14 с доведением общей установленной мощностью до 56,8  Гкал/ч. к 2015 г.

2.4.2  Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В соответствии с информацией, предоставленной при предпроектном исследовании организациями, занятыми в сфере теплоснабжения г. Пыть-Яха, освидетельствования при допуске котлов в эксплуатацию после ремонтов не проводятся, учет остаточного паркового ресурса не ведется, мероприятия по продлению ресурса не разрабатываются. Следовательно, провести анализ существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не представляется возможным.

2.4.3.  Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельных г. Пыть-Яха приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2  – Данные о расходе тепловой энергии на собственные нужды котельных

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной |  | Установленная мощность котельной в 2013 году, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной в 2013 году, Гкал/ч | Расход тепла на с/н котельной в базовом периоде, Гкал/ч | Расход тепла на с/н котельной в 2014 г., Гкал/ч | Расход тепла на с/н котельной в 2015 г., Гкал/ч | Расход тепла на с/н котельной в 2016 г., Гкал/ч | Расход тепла на с/н котельной в 2017 г, Гкал/ч | Расход тепла на с/н котельной в 2018 г., Гкал/ч | Расход тепла на с/н котельной в 2019-2023 гг., Гкал/ч | Расход тепла на с/н котельной в 2024-2028 гг., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово |  | 28 | 24,29 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона |  | 71 | 64,7 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. |  | 44,31 | 39,36 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная |  | 94,2 | 86,8 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. |  | 36,36 | 32,28 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей |  | 24 | 21,12 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. |  | 22,14 | 19,38 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |  |  |  |
| 8 | * Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. |  | * | * | * | * | * | * | * | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |
| 9 | * Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях |  | * | * | * | * | * | * | * | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 |  |  |  |
| 10 | * Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. |  | * | * | * | * | * | * | * | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |  |  |  |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  |  | 320,01 | 287,93 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,011 | 4,421 | 3,7199 | 3,7199 | 3,7199 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» |  | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 12 | ЗАО «Сибур-транс» |  | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Итого по котельным г. Пыть-Яха |  |  |  | 320,17 | 288,09 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,171 | 4,581 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |

Примечание:   *  -  ввод новой котельной в эксплуатацию в 2017 г.;

** - вывод котельной из эксплуатации.

2.4.4.  Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Балансы тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учетом приростов тепловой нагрузки подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3  – Значения по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной |  | Установленная мощность котельной в 2013 году, Гкал/ч |  | Располагаемая мощность котельной в 2013 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто котельной в базовом периоде, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто котельной в 2014 г., Гкал/ч | Тепловая мощность нетто котельной в 2015 г., Гкал/ч | Тепловая мощность нетто котельной в 2016 г., Гкал/ч | Тепловая мощность нетто котельной в 2017 г, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто котельной в 2018 г., Гкал/ч | Тепловая мощность нетто котельной в 2019-2023 гг., Гкал/ч | Тепловая мощность нетто котельной в 2024-2028 гг., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово |  | 28 |  | 24,29 | 22,7 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона |  | 71 |  | 64,7 | 64,22 | 64,22 | 64,22 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. |  | 44,31 |  | 39,36 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 43,97 | 43,97 | 43,97 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная |  | 94,2 |  | 86,8 | 86,26 | 86,26 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 |
| 5 | Котельная «ДЕ- 3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. |  | 36,36 |  | 32,28 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 40,83 | 41,02 | 41,02 | 41,02 | 41,02 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей |  | 24 |  | 21,12 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. |  | 22,14 |  | 19,38 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,39 |  |  |  |
| 8 | * Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. |  | * |  | * | * | * | * | * | * | 2,94 | 2,94 | 2,94 |  |  |  |
| 9 | * Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях |  | * |  | * | * | * | * | * | * | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |
| 10 | * Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. |  | * |  | * | * | * | * | * | * | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  |  | 320,01 |  | 287,93 | 281,84 | 281,84 | 281,30 | 268,09 | 268,28 | 255,52 | 255,52 | 255,52 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» |  | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; |  | 8 | 5,6 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| 12 | ЗАО «Сибур-транс» |  | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. |  | 2 | 1,6 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Итого по котельным г. Пыть-Яха |  |  |  |  | 330,01 | 288,09 | 288,88 | 288,88 | 288,34 | 275,13 | 275,32 | 262,56 | 262,56 | 262,56 |

2.4.5  Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В соответствии с информацией, полученной от теплоснабжающих организаций, диагностика состояния и коррозионный контроль тепловых сетей, а так же режимно-наладочные испытания тепловых сетей, с целью определения фактических потерь тепла не проводятся. Следовательно, провести анализ существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям не представляется возможным.

В то же время в схеме теплоснабжения в базовом периоде проведена оценка нормируемых тепловых потерь в тепловых сетях МУП «УГХ»

На основании данных Экспертного заключения по рассмотрению дела №100-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «УГХ» г. Пыть-Ях на 2013 год» суммарные нормируемые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей при передаче тепловой энергии от источников к потребителям в 2012 году составили 76,055 Гкал (16,72 % от суммарного отпуска тепла по сетям МУП «УГХ»).

Суммарный отпуск тепловой энергии по сетям МУП «УГХ»  в 2013 году составил 554907 Гкал

В таблице 2.4.4 представлены значения суммарных нормируемых тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «УГХ»  при передаче тепловой энергии за 2009 – 2013 годы, а так же их фактические значения за 2009 - 2012 годы.

Таблица 2.4.4  – Нормируемые тепловые потери МУП «УГХ»

| Наименование показателя | Рассматриваемый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Фактические | 51,5 | 87,257 | 101,89 | 75,69 | 118,18 | 146,89 |
| - то же в % | 12,22 | 18,59 | 20,71 | 16,72 | 22,74 | 26,47 |
| Нормируемые | - | 43,613 | 79,116 | 75,69 | 80,77 | 76,055 |
| - то же в % | - | 10,5 | 17,76 | 16,72 | 16,72 | 16,72 |

Из таблицы 2.4.4 видно, что доля годовых нормируемых потерь тепловой энергии от суммарного отпуска тепла по сетям МУП «УГХ» в 2009 - 2013 годах не снижалась, но росли фактические потери, что может быть связано с ветхостью отдельных участков трубопроводов тепловых сетей. Одновременно замечено присутствие в статьях потерь, так называемых «неучтенных потерь» со значительным показателем. В 2011 году доля годовых нормируемых потерь тепловой энергии от суммарного отпуска тепла снизилась на 19,2 %, но уже в 2012 году вновь отмечен рост потерь на 26,4 %.

Расчет перспективных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"»  СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

Значения нормативных утечек по всем котельным г. Пыть-Яха во всех расчетных периодах предоставлены в таблице 2.4.5.

Затраты теплоносителя на компенсацию потерь в тепловых сетях теплосетей, в каждом расчетном периоде представлены в таблице 2.4.6.

Таблица 2.4.5 – Потери сетевой воды в теплосетях г. Пыть-Ях

| № п/п | Наименование | Адрес котельной | 2013 год |  |  |  |  |  | Суммарные нормативные потери сетевой воды в 2014 г, м3 | Суммарные нормативные потери сетевой воды в 2015 г тыс. м3 | Суммарные нормативные потери сетевой воды в 2016 г, тыс. м3 | Суммарные нормативные потери сетевой воды в 2017 г, тыс. м3 | Суммарные нормативные потери сетевой воды в 2018 г, тыс. м3 | Суммарные нормативные потери сетевой воды в 2019-2023 гг., тыс. м3 | Суммарные нормативные потери сетевой воды в 2024-2028 гг., тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем существующих теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Нормативная утечка, м3/ч | Потери сетевой воды с утечками, тыс. м3 в год | Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов, тыс. м3 в год | Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний, тыс. м3 | Всего потерь, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 615,08 | 1,54 | 12,92 | 0,92 | 0,31 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 2543,42 | 6,36 | 53,41 | 3,82 | 1,27 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 810,00 | 2,03 | 17,01 | 1,22 | 0,41 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,84 | 19,62 | 19,62 | 19,64 | 19,64 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 1890,76 | 4,73 | 39,71 | 2,84 | 0,95 | 43,49 | 46,71 | 46,71 | 46,79 | 61,02 | 61,02 | 61,25 | 61,25 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 1236,53 | 3,09 | 25,97 | 1,85 | 0,62 | 28,44 | 28,44 | 28,49 | 33,73 | 33,91 | 30,65 | 30,65 | 30,65 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 219,83 | 0,55 | 4,62 | 0,33 | 0,11 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 793,46 | 1,98 | 16,66 | 1,19 | 0,40 | 18,25 | 18,52 | 18,52 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
| 8 | Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 9 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| 10 | «Сибур-Транс» | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 4,98 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | ИТОГО по городу |  | 8109,08 | 20,29 | 170,40 | 12,17 | 4,06 | 186,62 | 190,11 | 190,28 | 195,80 | 194,54 | 191,29 | 191,54 | 191,54 |

Таблица 2.4.6  – Расчетная производительность ХВО

| № п/п | Наименование | Адрес котельной | Производительность существующей водоподготовки, м3/ч | 2013 год |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019-2023 гг. |  | 2024-2028 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем существующих теплосетей и систем теплопотребления, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | Не предусмотрена | 615,08 | 4,61 | 615,08 | 4,61 | 615,08 | 4,61 | 615,08 | 4,61 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 92 | 2543,42 | 19,08 | 2543,42 | 19,08 | 2543,42 | 19,08 | 2543,42 | 19,08 | 2543,42 | 19,08 | 2543,42 | 19,08 | 2543,54 | 19,08 | 2543,54 | 19,08 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 140 | 810,00 | 6,08 | 810,00 | 6,08 | 810,00 | 6,08 | 819,15 | 6,14 | 853,17 | 6,40 | 853,17 | 6,40 | 853,99 | 6,40 | 853,99 | 6,40 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 92 | 1890,76 | 14,18 | 2030,85 | 15,23 | 2030,85 | 15,23 | 2034,32 | 15,26 | 2652,88 | 19,90 | 2652,88 | 19,90 | 2663,12 | 19,97 | 2663,12 | 19,97 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 92 | 1236,53 | 9,27 | 1236,53 | 9,27 | 1238,72 | 9,29 | 1466,35 | 11,00 | 1332,59 | 9,99 | 1332,59 | 9,99 | 1332,59 | 9,99 | 1332,59 | 9,99 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | Не предусмотрена | 219,83 | 1,65 | 219,84 | 1,65 | 219,84 | 1,65 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 24 | 793,46 | 5,95 | 805,15 | 6,04 | 809,95 | 6,07 | 809,95 | 6,07 | 809,95 | 6,07 | 809,95 | 6,07 | 809,95 | 6,07 | 809,95 | 6,07 |
| 8 | Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 119,82 | 0,90 | 119,82 | 0,90 | 119,82 | 0,90 | 119,82 | 0,90 |
| 9 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | Не предусмотрена | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| 10 | «Сибур-Транс» | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 1,5 | 4,98 | 0,04 | 4,98 | 0,04 | 4,98 | 0,04 | 4,98 | 0,04 | 4,98 | 0,04 | 4,98 | 0,04 | 4,98 | 0,04 | 4,98 | 0,04 |
| 10 | ИТОГО по городу |  | 440,00 | 8109,08 | 60,82 | 8265,84 | 61,96 | 8272,84 | 62,01 | 8293,26 | 62,16 | 8316,82 | 62,34 | 8316,82 | 62,34 | 8328,00 | 62,42 | 8328,00 | 62,42 |

2.4.6  Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды по источникам составят 7,66 Гкал/ч (3,00 %)

2.4.7  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В таблице 2.4.7 за расчетный 2013 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы, представлены резервы тепловой мощности источников системы теплоснабжения г. Пыть-Ях.

Таблица 2.4.7  – Резервы и дефициты тепловой нагрузки в системе теплоснабжения г. Пыть-Ях по расчетным этапам до 2028 г.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в базовом периоде, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2013 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2014 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2015 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2016 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2017 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2018 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2019-2023 годах, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2024-2028 годах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 28 | 24,29 | 22,7 | -2,27 | -2,27 | -2,27 | -3,38 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 71 | 64,7 | 64,22 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,71 | 19,71 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 44,31 | 39,36 | 37,55 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -1,69 | 4,73 | 4,51 | 4,51 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 94,2 | 86,8 | 86,26 | 40,46 | 37,70 | 36,88 | 36,88 | 34,75 | 34,75 | 31,75 | 31,75 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 36,36 | 32,28 | 31,11 | 1,32 | 1,32 | 0,72 | 2,18 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 24 | 21,12 | 21,05 | 13,18 | 13,18 | 8 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 22,14 | 19,38 | 18,95 | 0,73 | -2,19 | -2,50 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| 8 | * Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | * | * | * | * | * | * | * | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | * Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях | * | * | * | * | * | * | * | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | * Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. | * | * | * | * | * | * | * | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  | 320,01 | 287,93 | 281,84 | 80,98 | 76,75 | 69,85 | 60,32 | 59,97 | 66,32 | 63,06 | 63,06 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 8 | 5,6 | 5,47 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 11 | ЗАО «Сибур-транс» | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 2 | 1,6 | 1,57 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Итого по котельным г. Пыть-Ях |  |  | 330,01 | 288,09 | 288,88 | 83,96 | 79,73 | 72,83 | 63,30 | 62,88 | 69,30 | 66,04 | 66,04 |

Примечание:  *   -  пуск новой котельной производится в более поздний период;

**  - вывод котельной из эксплуатации

В соответствии с пунктом 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети» потребители первой категории теплоты по надежности теплоснабжения определены:

- потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п., а по пункту 5.5 данного Свода правил, определены требования:

- при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

Перечень потребителей тепловой энергии г. Пыть-Ях, относящихся к первой категории, приведен в таблице 2.4.8.

Таблица 2.4.8  – Перечень потребителей тепловой энергии г. Пыть-Ях, относящихся к первой категории

| № п/п | Предприятия | Подсистема | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ "УМТО" | отопление | 1,77826 |
| 2 | ФКУ "ЦХ и СО ОМВЛ России по ХМАО" | отопление | 0,56189 |
| 3 | Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» | отопление | 0,11899 |
| 4 | МАУ ТРК Пыть-Яхинформ | отопление | 0,07588 |
| 5 | ГОУ ВПО «Пыть-Яхский индустриальный колледж» | отопление | 0,14441 |
| 6 | ОБО ОМВД г. Пыть-Ях | отопление | 0,13845 |
| 7 | УФМС России по ХМАО | отопление | 0,01644 |
| 8 | ФГКУ "6 ОПС по ХМАО" | отопление | 0,14165 |
| 9 | Прокуратура ХМАО-Югра | отопление | 0,01394 |
| 10 | МУ РЦДОВ «Журавушка» | отопление | 0,18111 |
| 11 | МДОУ д/с "Фантазия" | отопление | 0,18843 |
| 12 | МДОУ д/с "Улыбка" | отопление | 0,19009 |
| 13 | МДОУ д/с "Аленький цветочек' | отопление | 0,36899 |
| 14 | МДОУ д/с "Елочка" | отопление | 0,22651 |
| 15 | МДОУ д/с "Родничок" | отопление | 0,26012 |
| 16 | МДОУ д/с "Белочка" | отопление | 0,39645 |
| 17 | МУЗ Стоматологическая поликлиника | отопление | 0,08027 |
| 18 | МОУ СОШ №5 | отопление | 0,79018 |
| 19 | МОУ СОШ №3 | отопление | 0,45663 |
| 20 | МОУ СОШ №1 | отопление | 0,46237 |
| 21 | МОУ СОШ №4 | отопление | 0,48111 |
| 22 | МОУ СОШ №2 | отопление | 0,43930 |
| 23 | МОУ СОШ №6 | отопление | 1,80528 |
| 24 | МОУ ОСОШ | отопление | 0,18836 |
| 25 | УФСКН по ХМАО-Югра | отопление | 0,11071 |
| 26 | МКУ ЕДДС | отопление | 0,04421 |
| 27 | ТГУ Филиал а г Пыть-Ях | отопление | 0,20985 |
| 28 | ЦГиЭ ХМАО | отопление | 0,06134 |
| 29 | МБУЗ «Городская больница» | отопление | 0,74399 |
| 30 | БУ "Пыть-Яхская Окружная больница" | отопление | 2,91661 |
| 31 | ГП «Аптечная база" | отопление | 0,06720 |
| 32 | ООО Витамин плюс | отопление | 0,03857 |
| 33 | ННОУ ИПК Нефтеюганский корпоративный институт | отопление | 0,09905 |
| 34 | ФГУП «Почта России» | отопление | 0,13024 |
| 35 | ОАО Российские железные дороги | отопление | 0,83653 |
| 36 | ОАО Ростелеком. Уральский Филиал Территориальное управление №6 | отопление | 0,08609 |
| 37 | ЗАО Уралтелекомсервис | отопление | 0,01073 |
| 38 | ЗОА Комстар-Регионы | отопление | 0,08546 |
| 39 | ОАО Тюменьэнерго НЮЭС | отопление | 1,14501 |
| 40 | ООО "ЮНГ-Энергоиефть" | отопление | 0,31812 |
| 41 | ОАО ЮТЭК-Пыть-Ях | отопление | 0,51756 |
| 42 | ТСЖ «2а мкр» | отопление | 5,17620 |
| 43 | УК ООО Деловые партнеры | отопление | 4,13250 |
| 44 | СП ООО «ЛифтТехСервис» | отопление | 11,28600 |
| 45 | ООО Новый город | отопление | 0,62320 |
| 46 | ООО ИПФ Промэнергосервис | отопление | 8,38170 |
| 47 | ООО ИПФ Пытьяхжилсервис | отопление | 2,30310 |
| 48 | ТСЖ Сибиряк | отопление | 2,23610 |
| 49 | ООО "Центр-Союз" | отопление | 0,50410 |
| 50 | ТСЖ Югория | отопление | 3,17210 |
| 51 | НТС Югра - наш дом | отопление | 1,81080 |
| 52 | ООО "Югражилсервис" | отопление | 3,92250 |
| 53 | ООО "Бизнес-центр" | отопление | 0,96170 |
| 54 | ТСЖ "Солнечное" | отопление | 0,34530 |
| 55 | КТОС «Вертолетка" | отопление | 5,95690 |
| 56 | Жилой Фонд по договору непосредственного управления (ООО Новый город) | отопление | 1,67100 |
| 57 | Жилой фонд по договору непосредственного управления | отопление | 2,91010 |
| 58 | Жилой фонд по договору непосредственного управления (балки) | отопление | 3,34890 |
| 53 | Жилой фонд по договору непосредственного управления (2"а" мкр) | отопление | 3,41520 |
| 60 | ООО «Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр» жилой дом | отопление | 0,12837 |
| 61 | Объекты "МУП УГХ" м.о г. Пыть-Ях | отопление | 5,28136 |
| Итого |  |  | 84,49351 |

Исходя из требований нормативного документа, аварийный резерв по источникам системы теплоснабжения г. Пыть-Ях должен быть предусмотрен на котельных, обеспечивающих теплом потребителей первой категории (таблица 2.4.8).

Значения аварийного резерва в расчетном 2012 году и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены в таблице 2.4.9.

Таблица 2.4.9  – Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой мощности источников теплоснабжения.

| № п/п | Наименование | Адрес котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Резерв мощности котельной в базовом году, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2013 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2014 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2015 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2016 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2017 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2018 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2019 -2023 гг., Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2024-2028 гг., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 28 | -3,18 | -3,18 | -3,18 | -3,18 | -4,1728 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 71 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,75 | 18,75 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 44,31 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -0,94 | -0,25 | -0,44 | -0,44 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 94,2 | 28,73 | 28,73 | 28,73 | 28,49 | 28,49 | 26,57 | 26,57 | 23,86 | 23,86 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 36,36 | -3,65 | -3,65 | -3,65 | 7,60 | 0,16 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 24 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 22,14 | -3,26 | -3,26 | -3,26 | -3,54 | -3,70 | -3,70 | -3,70 | -3,70 | -3,70 |
| 8 | Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | * | * | * | * | * | * | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 |
| 9 | Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях | * | * | * | * | * | * | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| 10 | Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. | * | * | * | * | * | * | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  | 320,01 | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 55,38 | 36,32 | 40,45 | 41,14 | 38,20 | 38,20 |

Примечание:  *   -  пуск новой котельной производится в более поздний период;

**  - вывод котельной из эксплуатации

На основании приведенных данных в таблице видно, что по котельным «Пыть-Ях» и «2А» имеется дефицит аварийного резерва тепловой мощности соответственно – 0,44 Гкал/ч. и – 3,70 Гкал/ч.

В этой связи, на указанных котельных  проводить работы по переключению ряда абонентов, либо увеличить мощность котельных не целесообразно.

Предлагается во 1-х провести мероприятия по замене тепловых сетей от этих котельных на трубопроводы с более низкими тепловыми потерями, для снижения потерь при транспортировке теплоносителя до потребителя, указанные в главе 5.

Во 2-х, необходимо учитывать, что в г. Пыть-Яхе есть возможность совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города), имеется взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее дефицит при аварийном режиме на данных котельных.

В настоящее время потребители г. Пыть-Яха приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций: МУП «УГХ», филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»,  ЗАО «Сибур-транс».

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В г. Пыть-Яхе на момент разработки Схемы, договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

2.4.8  Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В г. Пыть-Яхе отношения по поставке и потреблению тепла между теплоснабжающими организациями - МУП «УГХ», филиалом ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»,  ЗАО «Сибур-транс» и потребителями тепловой энергии регулируются публичными договорами теплоснабжения. Значения существующей тепловой суммарной присоединенной нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, также планируемой перспективной присоединенной нагрузки по котельным г. Пыть-Яха, приведены в таблице 2.4.9. (2013-2015 гг.) и таблице 2.4.10 (2016-2027 гг.).

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «…Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или ценам определенным соглашением сторон договора….». В соответствии с  частью 1 статьи 16 того же Федерального закона «…Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости…». В г. Пыть-Ях на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации полученной от теплоснабжающих организаций - МУП «УГХ», филиала ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»,  ЗАО «Сибур-транс» - договоров по поддержанию резервной мощности не заключалось.

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «…Поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон…». В г. Пыть-Яхе на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации полученной от теплоснабжающих организаций - МУП «УГХ», филиала ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»,  ЗАО «Сибур-транс»  - долгосрочных договоров теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон не заключалось.

Также, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии могут осуществляться на основании заключенного между теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год). Орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В г. Пыть-Яхе на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации полученной от теплоснабжающих организаций МУП «УГХ», филиала ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»,  ЗАО «Сибур-транс»  - долгосрочных договоров теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключалось.

Таблица 2.4.10  – Значения существующей нагрузки и перспективного прироста нагрузки потребителей на период с 2013 по 2015 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в базовом периоде, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в базовом периоде, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2013 год, Гкал/ч |  |  | Прирост тепловой нагрузки за 2014 год, Гкал/ч |  |  | Прирост тепловой нагрузки за 2015 год, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 28 | 24,29 | 22,7 | 23,19 | 20,08 | 0,11 | 23,19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 71 | 64,7 | 64,22 | 32,51 | 32,41 | 0,10 | 32,51 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 44,31 | 39,36 | 37,55 | 34,62 | 30,72 | 3,90 | 34,62 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 94,2 | 86,8 | 86,26 | 41,40 | 37,71 | 3,69 | 41,40 | 2,054 | 0,449 | 2,503 | 0,169 | 0,074 | 0,243 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 36,36 | 32,28 | 31,11 | 26,94 | 24,23 | 2,71 | 26,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | 0,159 | 0,548 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 24 | 21,12 | 21,05 | 7,47 | 7,02 | 0,45 | 7,47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 22,14 | 19,38 | 18,95 | 17,04 | 15,62 | 1,42 | 17,04 | 1,204 | 0,066 | 1,269 | 0,263 | 0,001 | 0,264 |
| 8 | Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | 3 | 3 | 2,94 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях | 0,4 | 0,4 | 0,3907 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. | 0,2 | 0,2 | 0,1954 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  | 320,01 | 287,93 | 281,84 | 183,17 | 167,8 | 12,38 | 183,2 | 3,258 | 0,515 | 3,772 | 0,821 | 0,234 | 1,055 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 8 | 5,6 | 5,47 | 2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЗАО «Сибур-транс» | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 2 | 1,6 | 1,57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельным г. Пыть-Ях |  |  | 330,01 | 295,13 | 288,88 | 186,88 | 167,8 | 12,38 | 183,2 | 3,258 | 0,515 | 3,772 | 0,821 | 0,234 | 1,055 |

Таблица 2.4.11  –  Значения существующей нагрузки и перспективного прироста нагрузки потребителей на период с 2016 по 2027 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Прирост тепловой нагрузки за 2016 год, Гкал/ч |  |  | Прирост тепловой нагрузки за 2017 год, Гкал/ч |  |  | Прирост тепловой нагрузки за 2018 год, Гкал/ч |  |  | Прирост тепловой нагрузки за 2019-2023 года, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 1,0011 | 0,0254 | 1,0264 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0350 | 0,001 | 0,0359 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4221 | 0,0753 | 1,7916 | 0 | 0 | 0 | 0,1892 | 0,012 | 0,2010 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 0 | 0 | 0 | 1,7772 | 0,1503 | 1,9275 | 0 | 0 | 0 | 2,7135 | 0,005 | 2,7184 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 7,0167 | 0,4533 | 7,4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | * | * | * | * | * | 2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях | * | * | * | * | * | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. | * | * | * | * | * | 0,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  | 8,0178 | 0,4787 | 8,4964 | 4,1993 | 0,2256 | 6,8931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,9377 | 0,018 | 2,9553 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ЗАО «Сибур-транс» | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельным г. Пыть-Ях |  |  | 8,0178 | 0,4787 | 8,496 | 4,1993 | 0,2256 | 4,183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,9377 | 0,018 | 2,955 |

Примечание:

Прирост тепловой нагрузки за период 2024-2028 в таблице не показан ввиду отсутствия прироста нагрузок в данный период.

*   -  пуск новой котельной производится в более поздний период;

**  - вывод котельной из эксплуатации

# Раздел  3 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения г. Пыть-Яха, а до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

- система теплоснабжения г. Пыть-Яха  закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по совмещенной нагрузке отопления и ГВС в зависимости от температуры наружного воздуха;

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;

- подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления и закрытой схеме систем ГВС;

На рисунке 3.1 и в таблице 3.1 представлены перспективные объемы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения г. Пыть-Ях с учетом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству.

Как видно из рисунка 3.1 и таблицы 3.1:

- Нормативные потери теплоносителя в рассматриваемый  период 2013 -2028 гг. почти не изменяются, за счет строительства новых тепловых сетей и реконструкции существующих с увеличением диаметров трубопроводов;

- Подпитка в тепловых сетях увеличивается с 0,186 тыс. м3/год в 2013 году до 0,190 тыс. м3/год в 2028 году.

Рисунок 3. 1 - Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах действия тепловой энергии города Пыть-Яха.

Таблица 3.1  – Перспективные объемы нормативных потерь теплоносителя

| Показатель | Единицы измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | м3/год | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери сетевой воды с утечками | м3/год | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | м3/год | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | м3/год | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Таежная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | м3/год | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 |
| Потери сетевой воды с утечками | м3/год | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | м3/год | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | м3/год | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Котельная «Пыть-Ях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | м3/год | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,84 | 19,62 | 19,62 | 19,64 | 19,64 |
| Потери сетевой воды с утечками | м3/год | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,20 | 17,92 | 17,92 | 17,93 | 17,93 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | м3/год | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | м3/год | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная «Мамонтовская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | м3/год | 43,49 | 46,71 | 46,71 | 46,79 | 61,02 | 61,02 | 61,25 | 61,25 |
| Потери сетевой воды с утечками | м3/год | 39,71 | 42,65 | 42,65 | 42,72 | 55,71 | 55,71 | 55,93 | 55,93 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | м3/год | 2,84 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3,99 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | м3/год | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Котельная «ДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | м3/год | 28,44 | 28,44 | 28,49 | 33,73 | 33,91 | 30,65 | 30,65 | 30,65 |
| Потери сетевой воды с утечками | м3/год | 25,97 | 25,97 | 26,01 | 30,79 | 30,96 | 27,98 | 27,98 | 27,98 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | м3/год | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 2,20 | 2,21 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | м3/год | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,73 | 0,74 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная «Вертолетка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | м3/год | 5,06 | 5,23 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери сетевой воды с утечками | м3/год | 4,62 | 4,77 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | м3/год | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | м3/год | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | м3/год | 18,25 | 18,52 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
| Потери сетевой воды с утечками | м3/год | 16,66 | 16,91 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | м3/год | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | м3/год | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная «Газовиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Потери сетевой воды с утечками | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего по МУП «УГХ» г. Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка потерь в тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 0,186 | 0,190 | 0,190 | 0,196 | 0,193 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 0,170 | 0,174 | 0,174 | 0,179 | 0,176 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

3.1  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В соответствии со Сводом правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Источником водоснабжения котельных г. Пыть-Яха является городской водопровод. Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок. Системы водоподготовки не предусмотрены на котельных «Центральная» и «Вертолетка». Состав оборудования для химической обработки воды представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Перечень  котельного оборудования ХВО, установленного на источниках тепла г. Пыть-Яха.

| № п/п | Наименование | Месторасположение | ХВО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Модель, тип | Производительность, м3/ч |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | Отсутствует система ХВО | 0,00 |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | Фильтры на основе катионообменной смолы ФИП-А | 92,00 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | Фильтры Ф-1000, Ф-1500 | 140,00 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | Фильтры на основе катионообменной смолы ФИП-А | 92,00 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | Фильтры Ф-1500 | 92,00 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | Отсутствует система ХВО | 0,00 |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | Фильтры на основе катионообменной смолы ФИП-А | 24,00 |
| 8 | филиал ОАО «СибурТюмень Газ» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» | г. Пыть-Ях, микрорайон № 7, д. 7 «А»; | Отсутствует система ХВО | 0,00 |
| 10 | ЗАО «Сибур-транс» | г. Пыть-Ях, Промзона Центральная, Станционный проезд, дом 18. | СК-110 | н.д. |

Примечание:  н.д. – данные не предоставлены

На намечаемых к строительству источниках теплоснабжения при разработке проектной документации необходимо предусмотреть водоподготовительные установки для ведения водного режима котлов и сети.

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для закрытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке  - 0,25% объема теплосети.

Результаты расчетов максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей представлены в таблице 3.3.

Перспективные балансы производительности существующих водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.3 - Расчетная производительность водоподготовительных установок для подпитки систем теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Единицы измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | ** | ** | ** | ** |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | ** | ** | ** | ** |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | ** | ** | ** | ** |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | ** | ** | ** | ** |
| Котельная «Таежная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 19,07 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 |
| Котельная «Пыть-Ях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,14 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,38 | 17,06 | 17,06 | 17,08 | 17,08 |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,84 | 19,62 | 19,62 | 19,64 | 19,64 |
| Котельная «Мамонтовская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 14,18 | 15,23 | 15,23 | 15,26 | 19,90 | 19,90 | 19,97 | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 37,82 | 40,62 | 40,62 | 40,69 | 53,06 | 53,06 | 53,26 | 53,26 |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | 43,49 | 46,71 | 46,71 | 46,79 | 61,02 | 61,02 | 61,25 | 61,25 |
| Котельная «ДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 9,27 | 9,27 | 9,29 | 11,00 | 19,90 | 19,90 | 19,97 | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 24,73 | 24,73 | 24,77 | 29,33 | 29,48 | 26,65 | 26,65 | 26,65 |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | 28,44 | 28,44 | 28,49 | 33,73 | 33,91 | 30,65 | 30,65 | 30,65 |
| Котельная «Вертолетка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Годовые потери сетевой воды | Тыс. м3/год | 5,06 | 5,06 | 5,06 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Котельная «2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 5,95 | 6,04 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 15,87 | 15,87 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | 18,25 | 18,52 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
| Котельная «Газовиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | ** | ** | ** | ** | ** | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | ** | ** | ** | ** | ** | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | ** | ** | ** | ** | ** | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | ** | ** | ** | ** | ** | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Всего по МУП «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная производительность ВПУ | м3/ч | 60,82 | 61,96 | 62,01 | 62,16 | 62,34 | 62,34 | 62,42 | 62,42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | м3/ч | 162,18 | 165,22 | 165,36 | 170,16 | 169,07 | 166,24 | 166,46 | 166,46 |
| Годовые потери сетевой воды | м3/год | 186,51 | 190,00 | 190,16 | 195,69 | 194,43 | 191,17 | 191,43 | 191,43 |

Примечание:  *   -  пуск новой котельной производится в более поздний период;

**  - вывод котельной из эксплуатации

Таблица 3.4 - Баланс производительности существующих водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| Показатель | Единицы измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ** | ** | ** |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | ** | ** | ** |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | ** | ** | ** |
|  | т/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | ** | ** | ** |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - 0,0017 | - 0,0017 | - 0,0017 | - 0,0017 | - 0,0017 | ** | ** | ** |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | ** | ** | ** |
| Зона действия котельной «Таежная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 19,07 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 |
|  | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 |
| Доля резерва | % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Зона действия котельной «Пыть-Ях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,14 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,84 | 19,62 | 19,62 | 19,64 |
|  | т/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 139,99 |
| Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Зона действия котельной «Мамонтовская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 14,18 | 15,23 | 15,23 | 15,26 | 19,90 | 19,90 | 19,97 | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 43,49 | 43,49 | 46,71 | 46,71 | 46,79 | 61,02 | 61,02 | 61,25 |
|  | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 |
| Доля резерва | % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Зона действия котельной «ДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 9,27 | 9,27 | 9,29 | 11,00 | 19,90 | 19,90 | 19,97 | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 28,49 | 33,73 | 33,91 | 30,65 | 30,65 |
|  | т/ч | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 |
| Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Зона действия котельной «Вертолетка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ** | ** | ** | ** |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | ** | ** | ** | ** |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | ** | ** | ** | ** |
|  | т/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | ** | ** | ** | ** |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - 0,0006 | - 0,0006 | - 0,0006 | - 0,0006 | ** | ** | ** | ** |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** |
| Зона действия котельной «2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 5,95 | 6,04 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 18,25 | 18,25 | 18,52 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
|  | т/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 |
| Доля резерва | % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Зона действия крышной котельной «Газовиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 3 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | * | * | * | * | * | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | * | * | * | * | * | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | т/ч | * | * | * | * | * | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | * | * | * | * | * | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Доля резерва | % | * | * | * | * | * | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Всего по МУП «УГХ» г. Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 60,81 | 61,96 | 62,01 | 63,81 | 75,96 | 72,25 | 72,39 | 72,39 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | тыс. м3/год | 186,65 | 186,65 | 190,14 | 190,30 | 190,77 | 194,44 | 191,18 | 191,43 |
|  | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 439,95 | 439,95 | 439,95 | 439,95 | 439,95 | 442,94 | 442,94 | 442,94 |
| Доля резерва | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Примечание:  *   -  пуск новой котельной производится в более поздний период;

**  - вывод котельной из эксплуатации

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"»  СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"»  СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

где  - расчетные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчетные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объема сетей

= 0 - расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Пыть-Яха  - отсутствуют;

- расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения;

- затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты (САРЗ).

Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определяются исходя из установленной п. 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема воды в тепловых сетях. При расчете среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем затраченный в плановый ремонтный период.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлены в таблице 3.5.

3.2  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения

В соответствии со Сводом правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», п. 6.22, для открытых и закрытых систем теплоснабжения дополнительно должна предусматриваться аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в трубопроводах тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем ГВС, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения для действующих и планируемых к строительству теплоисточников на всех этапах рассматриваемого периода представлены в таблице 3.5.

Котельные, перечень которых представлен в таблице 1.24, необходимо оборудовать водоподготовительными установками, производительностью, достаточной для покрытия потерь теплоносителя в тепловых сетях в эксплуатационном режиме работы системы теплоснабжения.

Для обеспечения компенсации потерь теплоносителя, в тепловых сетях, планируемых к строительству источников тепловой энергии г. Пыть-Яха необходимо предусмотреть водоподготовительные установки с производительностью, достаточной для покрытия утечек сетевой воды в эксплуатационном режиме работы систем теплоснабжения.

Таблица 3.5 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ** | ** | ** | ** |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | ** | ** | ** | ** |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | ** | ** | ** | ** |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -12,30 | -12,30 | -12,30 | -12,30 | ** | ** | ** | ** |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** |
| Зона действия котельной «Таежная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 | 50,87 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | +41,13 | +41,13 | +41,13 | +41,13 | +41,13 | +41,13 | +41,13 | +41,13 |
| Доля резерва | % | 44,71 | 44,71 | 44,71 | 44,71 | 44,71 | 44,71 | 44,71 | 44,71 |
| Зона действия котельной «Пыть-Ях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 481 | 48 | 48 | 48 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,14 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,38 | 17,06 | 17,06 | 17,08 | 17,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | +123,8 | 123,8 | 123,8 | 123,62 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 |
| Доля резерва | % | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,30 | 64,42 | 64,42 | 64,42 | 64,42 |
| Зона действия котельной «Мамонтовская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 14,18 | 15,23 | 15,23 | 15,26 | 19,90 | 19,90 | 19,97 | 19,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 37,82 | 40,62 | 40,62 | 40,69 | 53,06 | 53,06 | 53,26 | 53,26 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | +42,18 | 39,38 | 39,38 | 39,31 | 26,94 | 26,94 | 26,74 | 26,74 |
| Доля резерва | % | 53,73 | 49,23 | 49,23 | 49,14 | 33,68 | 33,68 | 33,43 | 33,43 |
| Зона действия котельной «ДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 9,27 | 9,27 | 9,29 | 11,00 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 24,73 | 24,73 | 24,77 | 29,33 | 29,48 | 26,65 | 26,65 | 26,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | +67,27 | 67,27 | 67,23 | 62,67 | 62,52 | 65,35 | 65,35 | 65,35 |
| Доля резерва | % | 73,12 | 73,12 | 73,08 | 68,12 | 67,96 | 71,03 | 71,03 | 71,03 |
| Зона действия котельной «Вертолетка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - 4,40 | - 4,40 | - 4,40 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Зона действия котельной «2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 5,95 | 6,04 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 15,87 | 16,10 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | +8,13 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Доля резерва | % | 33,88 | 32,92 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| Зона действия котельной «Газовиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | * | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | * | * | * | * | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | * | * | * | * | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | * | * | * | * | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Всего по МУП «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 440 | 440 | 440 | 440 | 443 | 351 | 351 | 351 |
| Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 60,82 | 61,96 | 62,01 | 62,16 | 62,34 | 62,34 | 62,41 | 62,41 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, в т. ч: | т/ч | 162,19 | 165,22 | 165,36 | 165,77 | 169,07 | 166,24 | 166,46 | 166,46 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 277,81 | 274,78 | 274,64 | 274,23 | 273,93 | 184,76 | 184,54 | 184,76 |
| Доля резерва | % | 63,14 | 62,45 | 62,42 | 62,33 | 61,84 | 52,64 | 52,58 | 52,58 |

Примечание:

1 - После ввода в строй новой БМК «Пыть-Ях» в 2017 г. в работе оставить ВПУ производительностью на 48,00 т/ч.

*   -  пуск новой котельной производится в более поздний период;

**  - вывод котельной из эксплуатации

Производительность существующих установок водоподготовки, источников тепловой энергии системы теплоснабжения МУП «УГХ» города Пыть-Ях, достаточна, для компенсации потерь теплоносителя в тепловых сетях в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Дефицит производительности ВПУ в аварийных режимах отсутствует.

Исключение составляют  котельная «Центральная» и котельная  «Вертолетка», где существует дефицит производительности подпиточной воды, в аварийных режимах, где ВПУ не установлены, в результате чего, возникнет необходимость использования для подпитки тепловой сети сырую воду, что не противоречит требованиям Свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

# Раздел 4  "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Централизованное теплоснабжение г. Пыть-Яха организовано от 7 водогрейных котельных, работающих на природном газе. Все многоквартирные дома и общественные здания (социального, культурного и бытового назначения) подключены к этим котельным.

Отопление частного сектора обеспечивается индивидуальными источниками тепла. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда.

Предлагаемые варианты, позволяют выбрать оптимальное направление повышения эффективности работы системы теплоснабжения в г. Пыть-Яхе:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, за счет коммутационных переключений между источниками и замены изношенных тепловых сетей;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования города Пыть-Яха.

ООО «Техносоюз» при разработке схемы теплоснабжения г. Пыть-Яха с заинтересованными организациями (Администрация г. Пыть-Яха, МУП «УГХ») были рассмотрены «Предложения по строительству, реконструкции источников тепла и тепловых сетей по г. Пыть-Яха».

В «Предложениях» рассмотрены пути развития системы централизованного теплоснабжения города:

1.  Модернизация отдельных существующих источников выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с заменой оборудования на энергоэффективное без изменения существующей схемы.

2. Строительство новых источников выработки тепловой энергии, на базе блочно-модульных котельных.

3. Модернизация отдельных существующих источников выработки тепловой энергии с переходом последних на блочно-модульные ЦТП.

4. Замена существующих изношенных тепловых сетей и строительство новых.

Все предложенные варианты рассмотрены и нашли отражение в схеме теплоснабжения города. Из них, по каждому источнику тепла, предложен оптимальный вариант, по которому предлагается осуществлять развитие системы теплоснабжения города на период до 2028 г., проводить работы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения г. Пыть-Яха учитывалось:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединяемой тепловой нагрузке.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно предоставленным данным управления архитектуры и градостроительства администрации города Пыть-Яха по приростам строительных площадей (таблица 1.1), был проведен расчет приростов перспективных тепловых нагрузок в городе Пыть-Яхе.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Строительство новых объектов жилищного и социально-бытового назначения будет происходить в зоне действия эксплуатационной деятельности МУП «УГХ».

Покрытие прироста тепловых нагрузок существующими генерирующими мощностями рассчитано с учетом зоны эффективного радиуса теплоснабжения. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения представлен в разделе 2 пункта 2.1 настоящего документа.

На основании произведенных расчетов радиуса эффективного теплоснабжения выявлено, что перспективные тепловые нагрузки на осваиваемых территориях могут быть подключены к существующим источникам тепловой энергии.

Примерный план мероприятий по строительству источников тепловой энергии г. Пыть-Яха в разрезе каждого этапа расчетного периода представлен в  разделе 4.2

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

По городу Пыть-Яху в расчетный период схемы теплоснабжения (2014-2028 гг.), (основание – письмо заместителя главы администрации города по строительству Н. А. Хайдуллиной от 15.11.2013 г. № 13-7249) предлагается реализовать следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

I. Котельная «Мамонтовская»

Для обеспечения теплом планируемых к строительству объектов, в зоне действия котельной «Мамонтовская» и, оптимизации системы теплоснабжения от котельной «Мамонтовская», предлагается провести реконструкцию котельной,  в результате которой, повысить тепловую мощность (для увеличения радиуса действия источника и подключения к нему перспективных потребителей) и эффективность работы (для улучшения качества исходной воды) котельной.

Для реализации мероприятий предлагается:

| Основное и вспомогательной оборудование котельной, шт. | Мероприятия | Период реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котлы №№ 1, 2, 3 | Капитальный ремонт с полной заменой конвективной части | 2014 год |
| Котлы №№ 4, 5 | Капитальный ремонт с полной заменой конвективной части | 2016 год |
| Котлы №№ , 7 | Капитальный ремонт с полной заменой конвективной части | 2017 год |

В результате мероприятий по реконструкции котельной «Мамонтовская», располагаемая тепловая мощность достигнет паспортных значений и составит 94,2 Гкал/ч.

II. Котельная «Вертолетка»

В связи с отсутствием планируемых к строительству объектов в зоне действия котельной «Вертолетка» и оптимизации системы теплоснабжения от котельной «Вертолетка», предлагается, провести реконструкцию котельной, со строительством блочно-модульной ЦТП с установленной тепловой мощностью 8 Гкал/ч., в результате чего, котельная переводится  в режим ЦТП – 2015 г.

Потребители котельной «Вертолетка» присоединяются к котельной «ДЕ 3 мкр.».

III. Котельная «Пыть-Ях»

В зоне действия котельной «Пыть-Ях» в 2017 г. планируется строительство блочно-модульной котельной с установленной тепловой мощностью 45 Гкал/ч и демонтажем старой котельной «Пыть-Ях.

Для реализации мероприятий предлагается: установка 5 котлов мощностью 9 Гкал/ч.

IV. Котельная «Центральная»

В зоне действия котельной «Центральная» в 2016 г. планируется строительство блочно-модульной ЦТП, с установленной тепловой мощностью 30 Гкал/ч., демонтажем старой котельной «Центральная» и переключением потребителей к котельной «Мамонтовская».

V. Котельная «ДЕ»

В связи с физическим износом основного оборудования котельной  «ДЕ 3 мкр.»  в 2015 г. планируется строительство блочно-модульной котельной с установленной тепловой мощностью 42 Гкал/ч. и демонтажем старой котельной «ДЕ 3 мкр.», с присоединением потребителей котельной «Вертолетка».

Для реализации мероприятий предлагается: установка 7 котлов мощностью 6 Гкал/ч.

VI. Котельная «Таежная»

Для обеспечения теплом планируемых к строительству объектов в зоне действия котельной «Таежная» и оптимизации системы теплоснабжения от котельной «Таежная» предлагается провести реконструкцию котельной,  в результате которой повысить тепловую мощность (для увеличения радиуса действия источника и подключения к нему перспективных потребителей) и эффективность работы (для улучшения качества исходной воды) котельной.

Для реализации мероприятий предлагается:

| Основное и вспомогательной оборудование котельной, шт. | Мероприятия | Период реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котлы №№ 1, 2 | Капитальный ремонт с полной заменой конвективной части | 2014 год |
| Котлы №№ 3, 4 | Капитальный ремонт с полной заменой конвективной части | 2015 год |
| Котел ДЕ-25-14 | Консервация одного парового котла ДЕ-25-14 | 2015 год |

В результате мероприятий по реконструкции котельной «Таежная», располагаемая тепловая мощность достигнет паспортных значений и составит 56,8 Гкал/ч.

VII. Котельная «2А»

В зоне действия котельной «2А»  в 2015 г. планируется строительство блочно-модульной котельной с установленной тепловой мощностью 26 Гкал/ч и демонтажем старой котельной «2А».

Для реализации мероприятий предлагается: установка 2 котлов мощностью 7 Гкал/ч. и 2 котлов мощностью 6 Гкал/ч.

VШ. Котельная «Газовиков»

Строительство новой блочно-модульной котельной  «Газовиков»  в районе микрорайона №7 в 2017 году с установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч, и пере подключением  абонентов от котельной ЮБ  «ГПЗ» к новой БМК «Газовиков».

IX. Котельная «ВОС»

Строительство новой блочно-модульной котельной  «ВОС»  в районе микрорайона №7 в 2017 году с установленной тепловой мощностью 0,4 Гкал/ч, и пере подключением  абонентов ВОС от котельной  «ДЕ» к новой БМК «ВОС».

X. Котельная «КОС»

Строительство в районе микрорайона №10 новой блочно-модульной котельной  «КОС» в 2017 году, с установленной тепловой мощностью 0,2 Гкал/ч,  и пере подключением абонентов «КОС-7000» от котельной «ДЕ» к новой БМК «КОС».

4.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

К техническому перевооружению можно отнести замену котлов, оборудования водоподготовки и теплообменного оборудования.

В рамках разработки Схемы были учтены предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по установке оборудования в рекомендациях изложенных в:

Увеличения тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрено в разделе 4, пункте 4.2 настоящего документа и таблице 4.1

Таблица 4.1 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

| Котельная | Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной | Обоснование | Количество устанавливаемых котлов/ВПУ, ед. /год ввода в эксплуатацию | Мощность устанавливаемых котлов/ ВПУ, Гкал/ч / м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этапы схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| «Мамонтовская» г. Пыть-Ях, ул. Православная | 41,40 | 43,903 | 44,147 | 44,147 | 46,075 | 46,075 | 48,793 | 48,793 | Капитальный ремонт конвективной части котлов № 1, 2, 3 -2014 г.;№ 4, 5 – 2015 г;№ 6, 7 – 2017 г. | Доведение эксплуатационных показателей до нормативных значений установленной мощности, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей, | 0/0 | 00,0/ 0,00 |
|  | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |  |  |  |  |
| «Пыть-Ях» г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 37,117 | 37,117 | 37,318 | 37,318 | Строительство блочно-модульной газовой котельной с установленной тепловой мощностью 45 Гкал/ч. | Внедрение эффективного оборудования, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей тепловой нагрузки в рассматриваемый период, уменьшение затрат на выработку тепла | 5/0 /2017 | 9,00/0,00 |
|  | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| «Вертолетка» г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 7,47 | 7,47 | Присоединение потребителей к котельной «ДЕ» |  |  |  |  |  | Строительство блочно-модульной ЦТП в 2015 г. вместо котельной с установленной тепловой мощностью 8 Гкал/ч. | Внедрение эффективного оборудования, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей тепловой нагрузки в рассматриваемый период, уменьшение затрат на выработку тепла | 0/0/2015 | 0,00/0,00 |
|  | 24 | 24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  |  |  |  |
| «Центральная» г. Пыть-Ях | 23,19 | 23,19 | 24,19 | Присоединение потребителей к котельной «Мамонтовская» |  |  |  |  | Строительство блочно-модульной ЦТП в 2016 г. вместо котельной с установленной тепловой мощностью 30 Гкал/ч. | Внедрение эффективного оборудования, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей тепловой нагрузки в рассматриваемый период, уменьшение затрат на выработку тепла | 0/0/2016 | 0,00/0,00 |
|  | 28 | 28 | 28 | ** | ** | ** | ** | ** |  |  |  |  |
| «ДЕ 3 мкр.» г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 26,94 | 26,94 | 27,489 | 34,959 | 34,495 | 34,495 | 34,495 | 34,495 | Строительство блочно-модульной газовой котельной с установленной тепловой мощностью 42 Гкал/ч. | Внедрение эффективного оборудования, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей тепловой нагрузки в рассматриваемый период, уменьшение затрат на выработку тепла | 7/0,00/2015 | 6,00/0,00 |
|  | 36,36 | 36,36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  |
| «Таежная» г. Пыть-Ях, Промзона | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 32,546 | 32,546 | Капитальный ремонт конвективной части и обмуровки котлов № 1, 2 -2014 г.;№ 3, 4 – 2015 г. Консервация 1 котла ДЕ-25-14 в 2015 г. | Доведение эксплуатационных показателей до нормативных значений установленной мощности, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей, | -1/0/2015 | -15/0,00 |
|  | 71 | 71 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |  |  |  |  |
| «2А» г. Пыть-Ях, 2 мкр. | 17,04 | 18,310 | 18,574 | 18,574 | 18,574 | 18,574 | 18,574 | 18,574 | Строительство блочно-модульной газовой котельной с установленной тепловой мощностью 26 Гкал/ч. | Внедрение эффективного оборудования, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей тепловой нагрузки в рассматриваемый период, уменьшение затрат на выработку тепла | 2+2/0/2015 | 7 Гкал/ч; 6 Гкал/ч;/ 0,00 |
|  | 22,14 | 22,14 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |  |  |  |  |
| «Газовиков» г. Пыть-Ях | * | * | * | * | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | Строительство блочно-модульной газовой котельной с установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч. | Внедрение эффективного оборудования, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей тепловой нагрузки в рассматриваемый период, уменьшение затрат на выработку тепла | 2/2017 | 1,5/3,00 |
|  | * | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| «ВОС» г. Пыть-Ях | * | * | * | * | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | Строительство блочно-модульной газовой котельной с установленной тепловой мощностью 0,8 Гкал/ч. | Внедрение эффективного оборудования, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей тепловой нагрузки в рассматриваемый период, уменьшение затрат на выработку тепла | 2/1/2017 | 0,4 Гкал/ч./ |
|  | * | * | * | * | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
| «КОС» г. Пыть-Ях | * | * | * | * | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | Строительство блочно-модульной газовой котельной с установленной тепловой мощностью 0,4 Гкал/ч. | Внедрение эффективного оборудования, обеспечение прироста тепловой нагрузки и подключение новых потребителей тепловой нагрузки в рассматриваемый период, уменьшение затрат на выработку тепла | 2/ 1/2017 | 0,2 Гкал/ч/ |
|  | * | * | * | * | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |

Примечание:    *    - ввод котельной в более поздний период;

**  - переход котельной в статус ЦТП.

4.4  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

На момент разработки схемы теплоснабжения источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г. Пыть-Яхе отсутствуют.

Для развития системы теплоснабжения города Пыть-Яха строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

4.5  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Мероприятий по переоборудованию котельных города Пыть-Яха в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

4.6  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

На момент разработки схемы теплоснабжения источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г. Пыть-Яхе - отсутствуют.

Мероприятий по переводу котельных города Пыть-Яха в существующих и расширяемых зонах в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Покрытие прироста тепловых нагрузок обеспечивается за счет действующих котельных. Теплоснабжение и ГВС административных и общественных зданий производственного и коммунально-складского назначения предусматривается от существующих газовых котельных.

На перспективу до 2028 г. не планируется переключение зон действия котельных с включением зон действия соседних существующих источников тепловой энергии.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

На момент разработки схемы теплоснабжения г. Пыть-Яха при отпуске тепла от источников тепловой энергии применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно утвержденным температурным графикам.

Регулирование отпуска тепла от котельных теплоснабжающей организации МУП "УГХ" производится по температурным графикам 95-70 оС и 110-70 оС.

Данные об утвержденных температурных графиках приведены в томе 1 главы 1, части 2, пункте 2.7 Обосновывающих материалов.

Анализ применяемых температурных графиков показал, что температурные графики для качественного регулирования (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) являются оптимальными и обеспечивают необходимые параметры микроклимата потребителей при минимальных затратах топлива.

Пересмотр температурных графиков для качественного регулирования системы теплоснабжения г. Пыть-Яха при отпуске тепла от источников тепловой энергии не требуется.

Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. являются оптимальными.

4.9  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

С целью оптимизации системы теплоснабжения города Пыть-Яха, планируется:

- строительство новой блочно-модульной котельной «Пыть-Ях» в 2017 году, установленной мощностью 45,00 Гкал/ч. После окончания строительства новой котельной, предусматривается ликвидация старой котельной в 2017 г. установленной мощностью 44,31 Гкал/ч и ввод новой с подключением существующих абонентов «Пыть-Ях», с суммарной присоединенной нагрузкой 37,12 Гкал/ч.;

- строительство новой блочно-модульной котельной «ДЕ» в 2015 году, установленной мощностью 42,00 Гкал/ч. После окончания строительства новой котельной, предусматривается ликвидация старой котельной в 2015 г. установленной мощностью 36,36 Гкал/ч и ввод новой с подключением существующих абонентов «ДЕ», с суммарной присоединенной нагрузкой 27,49 Гкал/ч.;

- строительство новой блочно-модульной котельной «2А» в 2015 году, установленной мощностью 26,00 Гкал/ч. После окончания строительства новой котельной, предусматривается ликвидация старой котельной в 2015 г. установленной мощностью 22,14 Гкал/ч и ввод новой с подключением существующих абонентов «2А», с суммарной присоединенной нагрузкой 18,57 Гкал/ч.;

- строительство новой блочно-модульной ЦТП «Вертолетка» в 2015 году, установленной мощностью 8,00 Гкал/ч. После окончания строительства новой ЦТП, предусматривается ликвидация старой котельной в 2015 г. установленной мощностью 24,00 Гкал/ч с подключением существующих абонентов «Вертолетка», с суммарной присоединенной нагрузкой 7,47 Гкал/ч.;

- строительство новой блочно-модульной ЦТП «Центральная» в 2016 году, установленной мощностью 30,00 Гкал/ч. После окончания строительства новой ЦТП, предусматривается ликвидация старой котельной в 2016 г. установленной мощностью 28,00 Гкал/ч с подключением существующих абонентов «Центральная», с суммарной присоединенной нагрузкой 24,22 Гкал/ч.;

- строительство новой блочно-модульной котельной «Газовиков» в 2017 году, установленной мощностью 3,00 Гкал/ч. с подключением существующих абонентов от ЮБ «ГПЗ», с суммарной присоединенной нагрузкой 2,71 Гкал/ч.;

- строительство новой блочно-модульной котельной «ВОС» в 2017 году, установленной мощностью 0,4 Гкал/ч. с пере подключением существующих абонентов ВОС от котельной  «ДЕ», с суммарной присоединенной нагрузкой 0,34 Гкал/ч.;

- строительство новой блочно-модульной котельной «КОС» в 2017 году, установленной мощностью 0,2 Гкал/ч. с пере подключением существующих абонентов КОС-7000 от котельной «ДЕ», с суммарной присоединенной нагрузкой 0,124 Гкал/ч.;

Складывающиеся на каждом расчетном этапе перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя (установленная, располагаемая, мощность нетто), присоединенной тепловой нагрузки по котельным с расчетом резерва мощностей представлены в таблицах 4.2 – 4.3.

Таблица 4.2 - Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки по районам  города в рассматриваемый период 2013-2016 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в базовом периоде, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в базовом периоде, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в базовом периоде, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2014 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2014 год, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в 2014 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2014 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2015 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2015 год, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в 2015 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2015 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2016 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2016 год, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в 2016 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2016 году, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 28 | 24,29 | 22,7 | 23,19 | -2,27 | 22,70 | 0,00 | 23,19 | -2,27 | 22,70 | 0,00 | 23,19 | -2,27 | 22,70 | 1,03 | 24,22 | -3,38 |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 71 | 64,7 | 64,22 | 32,51 | 28,07 | 64,22 | 0,00 | 32,51 | 28,07 | 64,22 | 0,00 | 32,51 | 28,07 | 55,90 | 0,00 | 32,51 | 19,75 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 44,31 | 39,36 | 37,55 | 34,62 | 0,95 | 37,55 | 0,00 | 34,62 | 0,95 | 37,55 | 0,00 | 34,62 | 0,95 | 37,55 | 0,00 | 34,62 | 0,95 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 94,2 | 86,8 | 86,26 | 41,40 | 40,46 | 86,26 | 2,50 | 43,90 | 37,70 | 85,72 | 0,24 | 44,15 | 36,88 | 85,72 | 0,00 | 44,15 | 36,88 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 36,36 | 32,28 | 31,11 | 26,94 | 1,32 | 31,11 | 0,00 | 26,94 | 1,32 | 31,11 | 0,55 | 27,49 | 0,72 | 40,83 | 7,47 | 34,96 | 2,18 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 24 | 21,12 | 21,05 | 7,47 | 13,18 | 21,05 | 0,00 | 7,47 | 13,18 | 21,05 | 0,00 | 7,47 | 8,00 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 22,14 | 19,38 | 18,95 | 17,04 | -0,73 | 18,95 | 1,27 | 18,31 | -2,19 | 18,95 | 0,26 | 18,57 | -2,50 | 25,39 | 0,00 | 18,57 | 3,94 |
| 8 | Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | 3,00 | 3 | 2,94 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях | 0,40 | 0,40 | 0,3907 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. | 0,20 | 0,20 | 0,1954 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Итого по котельным "УГХ" |  |  | 320,01 | 287,93 | 281,84 | 183,17 | 80,98 | 281,84 | 3,77 | 186,94 | 76,75 | 281,30 | 1,06 | 188,00 | 69,85 | 268,09 | 8,50 | 189,03 | 60,32 |

Примечание:

*- пуск новой котельной производится в более поздний период

Таблица 4.3- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки по районам  города в рассматриваемый период 2017-2028 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тепловая мощность нетто в 2017 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2017 год, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в 2017 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2017 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2018 г., Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2018 г., Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в 2018 г, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2018 г, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2019-2023 гг Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2019-2023 года, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в 2019-2023 годах, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2019-2023 годах, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2024-2028 годах, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2024-2028 года, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка в 2024-2028 годах, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2024-2028 годах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 22,70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 55,90 | 0,00 | 32,51 | 19,75 | 55,90 | 0,00 | 32,51 | 19,75 | 55,90 | 0,04 | 32,55 | 19,71 | 55,90 | 0,00 | 32,55 | 19,71 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 37,55 | 1,79 | 37,12 | -1,69 | 43,97 | 0,00 | 37,12 | 4,73 | 43,97 | 0,20 | 37,32 | 4,51 | 43,97 | 0,00 | 37,32 | 4,51 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 85,72 | 1,93 | 46,07 | 34,75 | 85,72 | 0,00 | 46,07 | 34,75 | 85,72 | 2,72 | 48,79 | 31,75 | 85,72 | 0,00 | 48,79 | 31,75 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 41,02 | 0,00 | 34,49 | 2,88 | 41,02 | 0,00 | 34,49 | 2,88 | 41,02 | 0,00 | 34,49 | 2,88 | 41,02 | 0,00 | 34,49 | 2,88 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 25,39 | 0,00 | 18,57 | 3,94 | 25,39 | 0,00 | 18,57 | 3,94 | 25,39 | 0,00 | 18,57 | 3,94 | 25,39 | 0,00 | 18,57 | 3,94 |
| 8 | Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | * | 2,71 | 2,71 | 0,23 | 2,94 | 0,00 | 2,71 | 0,16 | 2,94 | 0,00 | 2,71 | 0,16 | 2,94 | 0,00 | 2,71 | 0,16 |
| 9 | Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях | * | 0,34 | 0,34 | 0,04 | 0,39 | 0,00 | 0,34 | 0,04 | 0,39 | 0,00 | 0,34 | 0,04 | 0,39 | 0,00 | 0,34 | 0,04 |
| 10 | Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. | * | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,2 | 0,00 | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,00 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,07 |
| Итого по котельным "УГХ" |  |  | 268,28 | 6,89 | 171,94 | 59,97 | 255,52 | 0,00 | 171,94 | 66,32 | 255,52 | 2,96 | 174,90 | 63,06 | 255,52 | 0,00 | 174,90 | 63,06 |

В соответствии с пунктом 4.2  СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети» к потребителям тепла первой категории по надежности теплоснабжения относятся потребители – не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. и в соответствии с пунктом 5.5 того же источника:

- при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором).

Перечень потребителей тепловой энергии г. Пыть-Яха, относящихся к первой категории, утвержденный заместителем главы администрации г. Пыть-Яха по ЖКХ, ТиД, Р.В. Антоненко в 2013 году приведен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Перечень потребителей тепловой энергии г. Пыть-Яха, приравненных к первой категории.

| № п/п | Предприятия | Подсистема | Расчетные часовые нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ "УМТО" | отопление | 1,77826 |
| 2 | ФКУ "ЦХ и СО ОМВЛ России по ХМАО" | отопление | 0,56189 |
| 3 | Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» | отопление | 0,11899 |
| 4 | МАУ ТРК Пыть-Яхинформ | отопление | 0,07588 |
| 5 | ГОУ ВПО «Пыть-Яхский индустриальный колледж» | отопление | 0,14441 |
| 6 | ОБО ОМВД г. Пыть-Ях | отопление | 0,13845 |
| 7 | УФМС России по ХМАО | отопление | 0,01644 |
| 8 | ФГКУ "6 ОПС по ХМАО" | отопление | 0,14165 |
| 9 | Прокуратура ХМАО-Югра | отопление | 0,01394 |
| 10 | МУ РЦДОВ «Журавушка» | отопление | 0,18111 |
| 11 | МДОУ д/с "Фантазия" | отопление | 0,18843 |
| 12 | МДОУ д/с "Улыбка" | отопление | 0,19009 |
| 13 | МДОУ д/с "Аленький цветочек' | отопление | 0,36899 |
| 14 | МДОУ д/с "Елочка" | отопление | 0,22651 |
| 15 | МДОУ д/с "Родничок" | отопление | 0,26012 |
| 16 | МДОУ д/с "Белочка" | отопление | 0,39645 |
| 17 | МУЗ Стоматологическая поликлиника | отопление | 0,08027 |
| 18 | МОУ СОШ №5 | отопление | 0,79018 |
| 19 | МОУ СОШ №3 | отопление | 0,45663 |
| 20 | МОУ СОШ №1 | отопление | 0,46237 |
| 21 | МОУ СОШ №4 | отопление | 0,48111 |
| 22 | МОУ СОШ №2 | отопление | 0,43930 |
| 23 | МОУ СОШ №6 | отопление | 1,80528 |
| 24 | МОУ ОСОШ | отопление | 0,18836 |
| 25 | УФСКН по ХМАО-Югра | отопление | 0,11071 |
| 26 | МКУ ЕДДС | отопление | 0,04421 |
| 27 | ТГУ Филиал а г Пыть-Ях | отопление | 0,20985 |
| 28 | ЦГиЭ ХМАО | отопление | 0,06134 |
| 29 | МБУЗ «Городская больница» | отопление | 0,74399 |
| 30 | БУ "Пыть-Яхская Окружная больница" | отопление | 2,91661 |
| 31 | ГП «Аптечная база" | отопление | 0,06720 |
| 32 | ООО Витамин плюс | отопление | 0,03857 |
| 33 | ННОУ ИПК Нефтеюганский корпоративный институт | отопление | 0,09905 |
| 34 | ФГУП «Почта России» | отопление | 0,13024 |
| 35 | ОАО Российские железные дороги | отопление | 0,83653 |
| 36 | ОАО Ростелеком. Уральский Филиал Территориальное управление №6 | отопление | 0,08609 |
| 37 | ЗАО Уралтелекомсервис | отопление | 0,01073 |
| 38 | ЗОА Комстар-Регионы | отопление | 0,08546 |
| 39 | ОАО Тюменьэнерго НЮЭС | отопление | 1,14501 |
| 40 | ООО "ЮНГ-Энергоиефть" | отопление | 0,31812 |
| 41 | ОАО ЮТЭК-Пыть-Ях | отопление | 0,51756 |
| 42 | ТСЖ «2а мкр» | отопление | 5,17620 |
| 43 | УК ООО Деловые партнеры | отопление | 4,13250 |
| 44 | СП ООО «ЛифтТехСервис» | отопление | 11,28600 |
| 45 | ООО Новый город | отопление | 0,62320 |
| 46 | ООО ИПФ Промэнергосервис | отопление | 8,38170 |
| 47 | ООО ИПФ Пытьяхжилсервис | отопление | 2,30310 |
| 48 | ТСЖ Сибиряк | отопление | 2,23610 |
| 49 | ООО "Центр-Союз" | отопление | 0,50410 |
| 50 | ТСЖ Югория | отопление | 3,17210 |
| 51 | НТС Югра - наш дом | отопление | 1,81080 |
| 52 | ООО "Югражилсервис" | отопление | 3,92250 |
| 53 | ООО "Бизнес-центр" | отопление | 0,96170 |
| 54 | ТСЖ "Солнечное" | отопление | 0,34530 |
| 55 | КТОС «Вертолетка" | отопление | 5,95690 |
| 56 | Жилой Фонд по договору непосредственного управления (ООО Новый город) | отопление | 1,67100 |
| 57 | Жилой фонд по договору непосредственного управления | отопление | 2,91010 |
| 58 | Жилой фонд по договору непосредственного управления (балки) | отопление | 3,34890 |
| 53 | Жилой фонд по договору непосредственного управления (2"а" мкр) | отопление | 3,41520 |
| 60 | ООО «Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр» жилой дом | отопление | 0,12837 |
| 61 | Объекты "МУП УГХ" м.о г. Пыть-Ях | отопление | 5,28136 |
| Итого |  |  | 84,49351 |

В соответствии с пунктом 4.8 Свода правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки» к первой категории по надежности отпуска тепла потребителям относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепловой энергии. Ко второй категории относятся остальные котельные.

Все котельные системы теплоснабжения г. Пыть-Яха относятся к первой категории.

В соответствии с пунктом 4.14 Свода правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки» в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла, в котельных первой категории, оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории:

- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

- на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Исходя из требований нормативного документа, аварийный резерв по источникам системы теплоснабжения г. Пыть-Яха должен быть предусмотрен на котельных, обеспечивающих теплом потребителей первой категории (таблица 4.4).

Значения аварийного резерва в базовом году и на перспективу по расчетным этапам схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Аварийный резерв мощности котельных первой категории по расчетным этапам Схемы

| № п/п | Наименование | Адрес котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Резерв мощности котельной в базовом году, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2013 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2014 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2015 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2016 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2017 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2018 г, Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2019-2023 гг., Гкал/ч | Аварийный резерв мощности в 2024-2028 гг., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | г. Пыть-Ях, Мамонтово | 28 | -3,18 | -3,18 | -3,18 | -3,18 | -4,17 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | г. Пыть-Ях, Промзона | 71 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,75 | 18,75 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | г. Пыть-Ях, 1 мкр. | 44,31 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -3,25 | -0,94 | -0,25 | -0,44 | -0,44 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | г. Пыть-Ях, ул. Православная | 94,2 | 28,73 | 28,73 | 28,73 | 28,49 | 28,49 | 26,57 | 26,57 | 23,86 | 23,86 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | г. Пыть-Ях, 3 мкр. | 36,36 | -3,65 | -3,65 | -3,65 | 7,6 | 0,16 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | 24 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | г. Пыть-Ях, 2 а мкр. | 22,14 | -3,26 | -3,26 | -3,26 | -3,54 | -3,7 | -3,7 | -3,7 | -3,7 | -3,7 |
| 8 | Котельная «Газовиков» | г. Пыть-Ях, 7 мкр. | * | * | * | * | * | * | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,97 |
| 9 | Котельная «ВОС» | г. Пыть-Ях | * | * | * | * | * | * | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| 10 | Котельная «КОС» | г. Пыть-Ях 10 мкр. | * | * | * | * | * | * | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Итого по котельным МУП "УГХ" |  |  | 320,01 | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 55,38 | 36,32 | 40,45 | 41,14 | 38,2 | 38,2 |

Примечание:  *   -  пуск новой котельной производится в более поздний период;

**  - вывод котельной из эксплуатации.

# Раздел 5  "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

# И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На момент разработки схемы теплоснабжения (по состоянию на 31.12.2013) в городе Пыть-Яхе отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. При расчете перспективного теплопотребления на основании приростов тепловых нагрузок для каждого года рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода и на расчетный срок в целом зон с дефицитами тепловой мощности не выявлено.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки  во вновь осваиваемых районах по городу Пыть-Ях в схеме теплоснабжения в течение рассматриваемого периода (2013-2028 гг.),  предлагается выполнить строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих источников теплоснабжения.

Новые потребители подключаются, либо к ближайшим камерам существующих тепловых сетей, либо к вновь строящимся.

Характеристика тепловых сетей, требуемых для подключения перспективной тепловой нагрузки, а также капиталовложения в них приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1 - Характеристика тепловой сети для подключения перспективной тепловой нагрузки городской котельной МУП «УГХ».

| Зона действия котельной | Сроки выполнения мероприятий | SYS | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду, мм | Способ прокладки | Материал изоляции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕ | 2014 | 9359 | новая камера | 1 Жилой дом более 5-эт. | 22,5 | 100 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| Мамонтовская | 2014 | 9387 | ТК-78 | ТК-78/1 | 69,64 | 200 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| Мамонтовская | 2014 | 9391 | ТК-78/1 | 2 жилой дом более 5 эт | 18,73 | 100 | бесканальный | ППУ |  |
| Мамонтовская | 2014 | 9421 | ТК-144 | 3 Физ. сп.комп | 26,3 | 150 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| Мамонтовская | 2014 | 9427 | ТК-94 | 4 детский сад на 290 мест | 93,99 | 200 | бесканальный | ППУ |  |
| Мамонтовская | 2014 | 9429 | ТК 120-5 | 6 жилой дом более 5 эт | 10,4 | 100 | бесканальный | ППУ |  |
| Таежная | 2014 | 9433 | ТК. 24(2) (5 мкр.) | 7 жилой дом более 5 эт | 43,57 | 125 | бесканальный | ППУ |  |
| ДЕ | 2014 | 9437 | отв. 18/1 (6 мкр.) | 8 детский сад на 260 м | 97,12 | 200 | надземная | Минвата | строительство новой узла трубопровода |
| Пыть-Ях | 2014 | 9439 | ТК 31 | 9 рек городская поликлиника | 45,67 | 125 | бесканальный | ППУ |  |
| Мамонтовская | 2014 | 9361 | ТК-144 | 10 Жилой дом более 5 э. | 24,87 | 150 | бесканальный | ППУ |  |
| Мамонтовская | 2014 | 9365 | ТК-144/1 | 11 Жилой дом более 5 э. | 18,96 | 150 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| 2А | 2014 | 9367 | П3 | 12 жилой дом более 5 эт | 40,22 | 100 | бесканальный | ППУ |  |
| Мамонтовская | 2014 | 9369 | ТК 141/1 | 13 жилой дом более 5 эт | 31,27 | 100 | бесканальный | ППУ |  |
| Мамонтовская | 2014 | 9371 | ТК-96а | 14 жилой дом более 5 эт | 85,77 | 65 | бесканальный | ППУ |  |
| Мамонтовская | 2014 | 9375 | ТК-234/2 | 15 Суд мед эксперты | 61,57 | 100 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| Мамонтовская | 2014 | 9377 | ТК-73а | 16 Адм. здание | 71,01 | 65 | бесканальный | ППУ |  |
| 2А | 2014 | 9381 | П15/1 | 17 Рекостр. ГДК Россия | 46,88 | 200 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| 2А | 2015 | 9383 | П5-2 | 18 Центр помощи семьи и детям | 66,84 | 200 | бесканальный | ППУ |  |
| ДЕ | 2015 | 9385 | ТК 35 | 19 Жилой дом | 51,87 | 100 | бесканальный | ППУ |  |
| ДЕ | 2015 | 9395 | ТК Ф3 | 20 жилой дом менее 5 эт | 59,86 | 65 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| ДЕ | 2015 | 9397 | ТК-120-3 | 21 жилой дом более 5 эт | 22,47 | 100 | бесканальный | ППУ |  |
| ДЕ | 2015 | 9401 | ТК 19/1 | 22 жил. дом менее 5 эт. | 36,17 | 100 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| Мамонтовская | 2016 | 9355 | отв. 25(1) | 23 детский сад на 290 м | 22,73 | 200 | бесканальный | ППУ |  |
| ДЕ | 2017 | 9351 | УТ 66 | КОС-2700 | 359,43 | 100 | надземная | Минвата |  |
| Мамонтовская | 2017 | 9388 | ТК-78/1 | 24 жилой дом более 5 эт | 141,57 | 125 | бесканальный | ППУ |  |
| ДЕ | 2017 | 9405 | ТК-153/1 | 25 детский сад на 260 м | 34,21 | 200 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| Пыть-Ях | 2017 | 9409 | УТ72/1 | 26 детский сад на 260 м | 37,32 | 200 | надземная | Минвата | строительство новой узла трубопровода |
| Пыть-Ях | 2017 | 9411 | задв. (Б-66 Парковая) | 27 ФОК с Лед Ар | 108,41 | 200 | бесканальный | ППУ |  |
| Пыть-Ях | 2019-2023 | 9413 | ТК 57 | 28 Ж/д вокзал | 80,72 | 80 | бесканальный | ППУ |  |
| Мамонтовская | 2019-2023 | 9417 | ТК-66Б | 29 культ. комп. на 650 м | 104,43 | 250 | бесканальный | ППУ | строительство новой тепловой камеры |
| Таежная | 2019-2023 | 9425 | УТ 16/1 | 30 пож. депо на 6 м | 49,72 | 40 | надземная | Минвата | строительство новой узла трубопровода |

* - номер sys соответствует порядковому номеру согласно электронной базе ПРК «Zulu-thermo» за период 2014-2028 гг.

5.3  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, включают в себя:

- строительство перемычек между тепловыми сетями зон действия различных источников

- строительство кольцующих перемычек на сетях.

Тепловые сети в г. Пыть-Яхе, а именно МУП «УГХ», имеют сильно выраженную закольцованность, «охватывающую» основную часть города. Планируемая котельная «Газовиков» 7-го микрорайона, расположена на достаточном удалении от основных источников и их тепловых сетей (более 7,5 км.). Строительство резервирующей ветки тепловой сети, от ближайшей к ней котельной «Таежная», является низкоэффективной и финансово затратной, из-за повышенных гидравлических и тепловых потерь при передаче тепловой энергии на дальние расстояния. Поэтому вариант объединения тепловых сетей этих двух источников в Схеме не применяется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения города Пыть-Яха необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имеющих значительный физический износ.

В предлагаемой схеме теплоснабжения не предусматривается перевод котельных в пиковый режим работы. Существующая котельная «Мамонтовская» на рассматриваемую перспективу до 2028 года остается работать в пиковом режиме.

Список предлагаемых к реконструкции участков тепловых сетей и стоимость работ, необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения приведен в таблицах 5.2

В схеме теплоснабжения г. Пыть-Яха строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматривается  ввиду отсутствия указанных мероприятий.

В подпункте «г» пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть указаны предложения по графикам совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии выработавших свой нормативный срок службы, в случае, если продление срока технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таблица 5.2 - Список участков тепловых сетей предлагаемых к реконструкции МУП «УГХ»

| Зона действия | Сроки выполнения мероприятий | SYS | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду, существующий, мм | Ду, реконструируемый мм | Способ прокладки | Материал изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыть-Ях | 2017 | 8504 | ТК-13Б | ТК 13В | 108,83 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Пыть-Ях | 2017 | 8507 | ТК 13В | УТ67 | 84,48 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Пыть-Ях | 2017 | 9244 | УТ67 | (на балки) Парковая | 3,39 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Пыть-Ях | 2017 | 1834 | (на балки) Парковая | УТ71 | 182,27 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Пыть-Ях | 2017 | 1842 | задв. (Б-66 Парковая) | УТ71 | 24,5 | 100 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Пыть-Ях | 2017 | 8502 | ТК 13а | ТК-13Б | 55,56 | 200 | 250 | бесканальный | ППУ |
| Пыть-Ях | 2017 | 9230 | УТ-71 | УТ-72 | 90,29 | 150 | 200 | надземная | Минвата |
| Пыть-Ях | 2017 | 9240 | УТ-72 | УТ-72/1 | 7,56 | 150 | 200 | надземная | Минвата |
| Пыть-Ях | 2017 | 2109 | Узел I | ТК 4 | 169,59 | 300 | 350 | бесканальный | ППУ |
| 2А | 2014 | 5015 | П15 | отв. 11 (2а мкр.) | 59,56 | 100 | 150 | надземная | Минвата |
| 2А | 2014 | 8164 | отв. 11 (2а мкр.) | отв. 10 | 114,4 | 100 | 150 | надземная | Минвата |
| 2А | 2014 | 5017 | отв. 10 | отв. 9 | 75,1 | 100 | 150 | надземная | Минвата |
| 2А | 2014 | 5018 | отв. 9 | 9 | 30,73 | 80 | 125 | надземная | Минвата |
| 2А | 2014 | 5243 | Котельная 2А | П10 | 39,33 | 300 | 350 | надземная | Минвата |
| 2А | 2015 | 5018 | отв. 9 | 9 | 30,73 | 32 | 80 | надземная | Минвата |
| 2А | 2015 | 5192 | П3-1 | 18 | 48,07 | 32 | 65 | надземная | Минвата |
| 2А | 2015 | 5367 | отв. 6 | 2 | 70,03 | 25 | 40 | надземная | Минвата |
| 2А | 2014 | 4343 | П5-4 | Переход с Ду 50 на Ду 32 | 55,43 | 50 | 100 | бесканальный | ППУ |
| 2А | 2014 | 8627 | Переход с Ду 50 на Ду 32 | 7 | 18,34 | 32 | 50 | Подвальная | Минвата |
| 2А | 2014 | 4410 | Отв. 5 | 1 | 50,4 | 25 | 40 | надземная | Минвата |
| ДЕ | 2015 | 7821 | ТК 32 | ТУ 6 (Фин.компл.) | 93,57 | 100 | 200 | бесканальный | ППУ |
| ДЕ | 2015 | 2758 | отв. РП №2 | КНС-3Г | 166,28 | 50 | 65 | бесканальная | ППУ |
| ДЕ | 2015 | 7833 | ТУ 6 (Фин.компл.) | отв. (КНС-7) (6 мкр.) | 62 | 100 | 200 | бесканальный | ППУ |
| ДЕ | 2015 | 7837 | отв.(КНС-7) (6 мкр.) | отв. 18 (6 мкр.) | 34,89 | 100 | 200 | бесканальный | ППУ |
| ДЕ | 2015 | 7841 | отв. 18 (6 мкр.) | отв. 18/1 (6 мкр.) | 54,53 | 100 | 200 | бесканальный | ППУ |
| ДЕ | 2015 | 2758 | отв. РП №2 | КНС-3Г | 290,66 | 65 | 80 | надземная | Минвата |
| ДЕ | 2015 | 2357 | разв. (Сев-Вост) | 25 | 20,95 | 25 | 50 | надземная | Минвата |
| ДЕ | 2015 | 2353 | отв. 8а (Сев-Вост) | 8а | 15,77 | 20 | 40 | надземная | Минвата |
| ДЕ | 2015 | 2304 | отв. 4 (Сев-Вост) | 4 | 7,4 | 20 | 40 | надземная | Минвата |
| Вертолетка | 2014 | 2357 | разв. (Сев-Вост) | 25 | 20,95 | 20 | 25 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 1734 | Котельная Мамонтовская | УТ 14 | 32,13 | 500 | 600 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 8817 | ТК-233 | УТ 8 | 270,19 | 400 | 500 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 8818 | УТ 8 | УТ 9 | 358,86 | 400 | 500 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 9082 | Переход | ТК (МССУ) | 567,78 | 150 | 200 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 1757 | ТК-112 | 30 | 132,03 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 498 | ЦТП "Горка" | разв. | 51,04 | 150 | 200 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 494 | разв. | разв. | 4,67 | 150 | 200 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 634 | разв. | отв. 25(2) | 37,86 | 150 | 200 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 714 | отв. 25(2) | разв. =узел ж/д №7 | 50,95 | 150 | 200 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 443 | отв. Арт.скв. | Арт. скважина | 9,03 | 20 | 32 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 8149 | ТК-75 | 17 | 37,42 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 3161 | ТК-76 | ТК-77 | 67,57 | 200 | 250 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 8725 | УТ 14 | ЦТП "Мамонтовская" | 20,52 | 500 | 600 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 1712 | ТК-77 | ТК-78 | 83,59 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 438 | разв. = узел ж/д №7 | отв. 25(1) | 33,4 | 150 | 200 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 9027 |  | Склад краски | 34,63 | 25 | 50 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 1667 | ТК-87 | 12 | 45,94 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 3149 | ТК-85 | ТК-86 | 64,6 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 1702 | ТК-80 | ТК-81 | 57,87 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 791 | разв. | отв. 46 | 12,92 | 50 | 80 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 1703 | ТК-81 | 10 | 24,76 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 9259 | УТ 2 | УТ 1 | 24,67 | 100 | 125 | надземная | Минвата |
| Мамонтовская | 2014 | 9260 | УТ 1 | ТК-82-1 | 27,23 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 1815 | ТК-82-1 | 25 | 45,47 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 3150 | ТК-84 | насосная 5/3 | 74,97 | 200 | 250 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 3151 | насосная 5/3 | ТК-85 | 25,11 | 200 | 250 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 1667 | ТК-87 | 12 | 45,94 | 125 | 150 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 9387 | ТК-78 | ТК-78/1 | 69,64 | 125 | 150 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 1698 | ТК-79 | ТК-80 | 71,68 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Мамонтовская | 2014 | 1713 | ТК-78 | 16 | 58,71 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 72 | Котельная 7 мкр. | Узел учета | 367 | 150 | 250 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 73 | Узел учета | отв. 25а | 325 | 150 | 250 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 75 | отв. 25а | разв. | 113 | 150 | 250 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 83 | разв. | отв. 28 | 85 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 84 | отв. 28 | 28 | 111 | 0,1 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 85 | отв. 28 | отв. В.2 | 51 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 87 | отв. В.2 | отв. 29 | 31 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 88 | отв. 29 | 29 | 18 | 50 | 65 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 90 | разв. | отв. 12 | 7 | 100 | 150 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 92 | отв. 12 | отв. 13 | 40 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 93 | отв. 13 | 13 | 25 | 50 | 80 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 95 | отв. В.1 | В.1 | 6 | 50 | 80 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 97 | разв. | отв. КНС-2 | 77 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 102 | Узел учета | отв. 2А | 76 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 103 | отв. 2А | 2А | 68 | 50 | 65 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 104 | отв. 2А | отв. 25 | 85 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 106 | отв. 25 | разв. | 26 | 150 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 107 | разв. | отв. ПВ(50) | 60 | 100 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 109 | отв. ПВ(50) | разв. (15,16) | 62 | 100 | 200 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 112 | разв. (15,16) | отв. 20 | 72 | 100 | 150 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 113 | отв. 20 | 20 | 10 | 50 | 80 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 114 | отв. 20 | разв. (на 24,30) | 37 | 100 | 125 | бесканальный | ППУ |
| Газовиков | 2017 | 122 | отв. 4А | 4А | 66 | 50 | 80 | бесканальный | ППУ |

* - номер sys соответствует порядковому номеру согласно электронной базе ПРК «Zulu-thermo» за период 2018-2022 гг.

В связи с мероприятиями по оптимизации Схемы теплоснабжения предлагается демонтировать участок трубопровода тепловых сетей присоединенных к котельной ДЕ абонентов КОС 7000 и ВОС-3.

На данных абонентах планируется установка индивидуальных теплогенераторов.

Более подробно данные мероприятия описаны в главе 6.

Перечень участок приведен в таблице 5.3

Таблица 5.3 - План мероприятий по демонтажу участков тепловой сети

| Зона действия | Сроки выполнения мероприятий | SYS | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду, мм | Способ прокладки | Материал изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕ | 2017 | 915 | ТК | разв.(Вертолетка) | 221.29 | 200 | надземная | Минвата |
|  |  | 891 | разв. (Вертолетка) | отв. КОС-2700 | 399.76 | 200 | надземная | Минвата |
|  |  | 6165 | отв. КОС-2700 | отв. КОС-2700 | 1362.77 | 200 | надземная | Минвата |
|  |  | 6168 | отв. КОС-7000 | отв. КОС-7000 | 178.64 | 100 | надземная | Минвата |
|  |  | 6164 | отв. КОС-7000 | отв. ВОС-3 | 901.91 | 100 | надземная | Минвата |

5.5  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» расчет показателей надежности должен проводиться в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснабжения г. Пыть-Яха указанные методические указания не были утверждены в установленном порядке. Вследствие этого в настоящей главе схемы теплоснабжения даны предложения по строительству тепловых сетей, без учета требований по обеспечению нормативной надежности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения тепловых сетей, в ПРК «Zulu-thermo» ver. 7.0 был проведен гидравлический расчет тепловых сетей. Исходя из результатов расчета в электронной модели, участков, в которых скорость теплоносителя не превышает 0,3 м/с не выявлено.

В настоящей главе даны необходимые предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для нормального функционирования данных коммуникаций согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения»  п. 97, на участках предусматривается реконструкция, с заменой перспективных участков трубопроводов на меньший диаметр.

Предлагается провести реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Список сетей приведен в таблице 5.4

Таблица 5.4 - Тепловые сети, подлежащие замене по причине износа

| Наименование сети ТС | Фактическая протяженность в двухтрубном исчислении, м | Ду, мм | Год ввода | Вид изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | числятся на балансе предприятия, м |  |  |  |  |
| 2014г. |  |  |  |  |  |
| Узел №9 - ТК Ф-3 | 723 | 200 | 1985 |  |  |
| 2016г. |  |  |  |  |  |
| кот. Таежная - узел №4 | 122 | 700 | 1991 | мин.вата ПХВ | подземный |
| "узел №3 - узел №4" | 1604 | 500 | 1991 | мин.вата жесть | надземный |
| узел №3 - ТК-63 | 655 | 250 | 1991 | мин.вата жесть | надземный |
| ТК-65 - ТК-66а | 370 | 500 | 1991 |  | надземный |
| ТК-66а - узел №5 | 441 | 500 | 1991 |  | подземный |
| 2018г. |  |  |  |  |  |
| Узел №6 - КОС-7000 | 2150 | 200 | 1989 | мин.вата ПХВ | надземный |
| "ТК-54 - ТК-26 (через ТК-34)" | 1138 | 200 | 1984 | мин.вата ПХВ; ППУ | подземный |
| 2019-2023гг. |  |  |  |  |  |
| ТК-101 - ТК-142 | 416 | 500 | 1994 | мин.вата ПХВ | подземный |
| котельная 3 мкрн "ДЕ" - узел №6" | 504 | 500 | 1996 | мин.вата цинк | надземный |
| ТК-119 - ТК-120-3 | 274 | 250 | 1996 | мин.вата ПХВ | подземный |
| Узел №6 - Узел №7 | 138 | 400 | 1998 | мин. вата цинк | надземный |
| ул. Лесная | 290 | 65 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Таежная | 580 | 65 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Комсомольская | 590 | 80 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Молодежная | 582 | 65 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Дорожная | 316 | 150 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Советская | 285 | 80 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Кедровая | 576 | 100 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Строителей | 395 | 100 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Энтузиастов | 761 | 100 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Советская 85 | 435 | 150 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Советская 10,12, П-4-П-4-1 | 113 | 100 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| П-8-ул. Железнодорожная 3,4 | 140 | 150 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Советская 2б | 53 | 50 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ул. Сибирская 1,3 | 109 | 100 | 1998 | мин.вата ПХВ | надземный |
| 2024-2028гг. |  |  |  |  |  |
| ТК-27 - ТК-27а | 165 | 250 | 2002 | мин.вата ПХВ | подземный |
| ТК-73б - ТК-73г | 64,23 | 300 | 2004 | ППУ | подземный |
| ТК-77 - насосная 5/2 | 64 | 150 | 2000 | мин.вата ПХВ | подземный |
| ПЯУАТ"(Узел 12 - Узел13) | 245 | 300 | 2003 | мин.вата, ПХВ | надземный |
| ТК-73 - ТК-101 | 750 | 500 | 2003 | ППУ | подземный |
| Узел №5 - ВОС-2 | 59,15 | 250 | 2004 | ППУ | подземный |
| "Узел №1 - ТК-61" | 1058 | 400 | 1986 | мин.вата ПХВ | подземный |
| ТК-13 - КОС-2200 | 736 | 200 | 1983 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ЦТП - ТК- Ф3 | 518 | 200 | 1985 | мин.вата, ПХВ | надземный |
| котельная 3 мкр. ДЕ - узел №5" | 515 | 600 | 1986 | мин.вата жесть | надземный |
| Кот. Центральная - Узел №8 | 510 | 400 | 1987 | мин.вата, ПХВ | надземный |
| фед. Дорога - пив.завод | 392,95 | 100 | 1987 | ППУ | подземный |
| "Котельная Пыть-Ях - узел №1" | 260 | 400 | 1986 | мин.вата ПХВ | надземный |
| "ТК-6 - ТК-24" | 225 | 200 | 1988 | мин.вата ПХВ | подземный |
| котельная БПТОиКО - ТК-63 | 212 | 219 | 1985 | мин.вата, ПХВ | надземный |
| котельная БПТОиКО - ТК-63 | 212 | 300 | 1985 | мин.вата, ПХВ | надземный |
| ТК-26 - ТК27 | 144 | 200 | 1984 | мин.вата ПХВ | подземный |
| пив. Завод - узел№3 | 117,05 | 50 | 1987 | мин.вата ПХВ | надземный |
| ТК-73а - ТК-73 | 90 | 400 | 1989 | мин.вата ПХВ | подземный |

Подготовку предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения по объектам, рассмотренным в настоящей схеме теплоснабжения, предлагается провести, после утверждения методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Пыть-Яха, предусмотренной пунктом 23 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

# Раздел 6  "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

Описание существующего положения в системе обеспечения топливом источников тепла в г. Пыть-Яхе приведено в главе 8 книги 2 «Обосновывающие материалы».

В качестве основного топлива, на источниках тепловой энергии, находящихся в эксплуатации МУП «УГХ» - котельные Центральная», «Пыть-Ях», «3 мкр. ДЕ», «Вертолетка», «Мамонтовская», «мкр. 2А» и «Таежная» используется:

- газ горючий природный для промышленного и коммунально-бытового назначения по ГОСТ 5542-87 (сухой).

- природный газ горючий (сырой).

В качестве основного топлива для источника тепловой энергии находящегося в эксплуатации «СИБУР-Транс» используется газ горючий природный для промышленного и коммунально-бытового назначения по ГОСТ 5542-87 (сухой).

Подача природного газа в населенный пункт осуществляется от ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»  на основании договора поставки газа № 63-5-64-3448/13 от 12.09.2012 г.

Природный газ на территории муниципального образования распределяется через систему редуцирования, фильтров, запорной и регулирующей арматуры и измерительных диафрагм.

В котельных автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности потребления газа, газом с низшей теплотворной способностью в пределах  Q = (9111 – 8471) ккал/м3.

Система газоснабжения г. Пыть-Яха - смешанная, состоящая из магистральных газопроводов среднего давления и тупиковых газопроводов низкого давления. Классификация газопроводов:

-      местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание).

Материал труб – сталь, полиэтилен.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым зданиям.

Индивидуальная жилая застройка обеспечивается отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Уровень газификации микрорайона индивидуальной застройки составляет 37,5%.

Результаты расчета перспективных годовых расходов основного топлива по каждому источнику тепловой энергии топлива для обеспечения функционирования источников тепловой энергии приведены в главе 8 книги 2 (том 2) «Обосновывающие материалы».

Расчеты перспективных максимальных часовых расходов топлива для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии по каждому источнику выработки тепла на этапах рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода, приведены в таблице 6.1 (2014-2016 гг.), таблице 6.2 (2017-2023 гг.), таблице 6.3 (2024-2028 гг.).

Таблица 6.1 - Максимальные часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии на 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход газа по норме, тыс. м3/год | Расход газа по средневзвешенному КПД тыс. м3/год | Часовой расход газа по средневзвешенному КПД, тыс. м3/ч | Расход газа по средневзвешенному КПД в летний период тыс. м3/ч | Расход газа по норме, тыс. м3/год | Расход газа по средневзвешенному КПД тыс. м3/год | Часовой расход газа по средневзвешенному КПД, тыс. м3/ч | Расход газа по средневзвешенному КПД в летний период тыс. м3/ч | Расход газа по норме, тыс. м3/год | Расход газа по средневзвешенному КПД тыс. м3/год | Часовой расход газа по средневзвешенному КПД, тыс. м3/ч | Расход газа по средневзвешенному КПД в летний период тыс. м3/ч |
| 1 | Котельная «Центральная» | 11069,21 | 11067,92 | 1,68 | 0 | 11069,21 | 11067,92 | 1,68 | 0 | 11537,82 | 11536,48 | 1,75 | 0 |
| 2 | Котельная «Таежная» | 23407,42 | 22815,54 | 2,72 | 0,23 | 23407,42 | 22815,54 | 2,72 | 0,23 | 23407,42 | 22815,54 | 2,72 | 0,23 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | 23824 | 23718,64 | 2,82 | 0,69 | 23824 | 23718,64 | 2,82 | 0,69 | 35426,47 | 33619,32 | 4,2 | 0,9 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | 24599,72 | 24985,8 | 3,8 | 0 | 24753,51 | 25142,2 | 3,82 | 0 | 24753,51 | 25142,2 | 3,82 | 0 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | 15799,23 | 15799,23 | 2,4 | 0 | 16165,19 | 16162,96 | 2,46 | 0 | 24178,12 | 24174,78 | 3,68 | 0 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | 8067,8 | 8067,8 | 1,23 | 0 | 8067,8 | 8066,69 | 1,23 | 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | 12624,99 | 12624,99 | 1,5 | 0,29 | 12779,6 | 12777,84 | 1,52 | 0,29 | 12779,6 | 12777,84 | 1,52 | 0,29 |
| 8 | * Котельная "Газовиков" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | * Котельная "ВОС" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | * Котельная "КОС" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Итого по городу Пыть-Яху |  | 119392,38 | 119392,38 | 16,15 | 1,21 | 120066,75 | 119751,8 | 16,25 | 1,21 | 132082,95 | 130066,17 | 17,69 | 1,42 |

Примечание:

*   - котельные, вводимые в эксплуатацию, пуск производится в более поздний период

** - котельные, выводимые из эксплуатации.

Таблица 6.2 - Максимальные часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии на 2017-2023 гг.

| № п/п | Наименование | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019-2023 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход газа по норме, тыс. м3/год | Расход газа по средневзвешенному КПД тыс. м3/год | Часовой расход газа по средневзвешенному КПД, тыс. м3/ч | Расход газа по средневзвешенному КПД в летний период тыс. м3/ч | Расход газа по норме, тыс. м3/год | Расход газа по средневзвешенному КПД тыс. м3/год | Часовой расход газа по средневзвешенному КПД, тыс. м3/ч | Расход газа по средневзвешенному КПД в летний период тыс. м3/ч | Расход газа по норме, тыс. м3/год | Расход газа по средневзвешенному КПД тыс. м3/год | Часовой расход газа по средневзвешенному КПД, тыс. м3/ч | Расход газа по средневзвешенному КПД в летний период тыс. м3/ч |
| 1 | Котельная «Центральная» | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | 23407,42 | 22815,54 | 2,72 | 0,23 | 23407,42 | 22815,54 | 2,72 | 0,23 | 23432,11 | 22839,55 | 2,72 | 0,23 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | 36487,41 | 36323,30 | 4,32 | 0,91 | 36487,41 | 36323,30 | 4,32 | 0,91 | 36609,43 | 36444,75 | 4,34 | 0,92 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | 48898,38 | 49697,12 | 7,56 | 0,00 | 48898,38 | 49697,12 | 7,56 | 0,00 | 50173,90 | 50994,29 | 7,75 | 0,00 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | 23681,94 | 23678,67 | 3,6 | 0,00 | 23681,94 | 23678,67 | 3,60 | 0,00 | 23681,94 | 23678,67 | 3,6 | 0,00 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | 12779,60 | 12777,84 | 1,52 | 0,29 | 12779,60 | 12777,84 | 1,52 | 0,29 | 12779,60 | 12777,84 | 1,52 | 0,29 |
| 8 | * Котельная "Газовиков" | 2262,53 | 2262,22 | 0,34 | 0,00 | 2262,53 | 2262,22 | 0,34 | 0,00 | 2262,53 | 2262,22 | 0,34 | 0,00 |
| 9 | * Котельная "ВОС" | 283,59 | 283,55 | 0,04 | 0,00 | 283,59 | 283,55 | 0,04 | 0,00 | 283,59 | 283,55 | 0,04 | 0,00 |
| 10 | * Котельная "КОС" | 104,75 | 104,74 | 0,02 | 0,00 | 104,75 | 104,74 | 0,02 | 0,00 | 104,75 | 104,74 | 0,02 | 0,00 |
| Итого по городу Пыть-Яху |  | 147905,63 | 147942,97 | 20,12 | 1,43 | 147905,63 | 147942,97 | 20,12 | 1,43 | 149327,84 | 149385,60 | 20,34 | 1,44 |

Таблица 6.3 - Максимальные часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии на  2024-2028 гг.

| № п/п | Наименование | 2024-2028 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход газа по норме, тыс. м3/год | Расход газа по средневзвешенному КПД тыс. м3/год | Часовой расход газа по средневзвешенному КПД, тыс. м3/ч | Расход газа по средневзвешенному КПД в летний период тыс. м3/ч |
| 1 | Котельная «Центральная» | ** | ** | ** | ** |
| 2 | Котельная «Таежная» | 23432,11 | 22839,55 | 2,72 | 0,23 |
| 3 | Котельная «Пыть-Ях» | 36609,43 | 36444,75 | 4,34 | 0,92 |
| 4 | Котельная «Мамонтовская» | 50173,90 | 50994,29 | 7,75 | 0,00 |
| 5 | Котельная «ДЕ-3 мкр» | 23681,94 | 23678,67 | 3,6 | 0,00 |
| 6 | Котельная «Вертолетка» | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Котельная «2А» | 12779,60 | 12777,84 | 1,52 | 0,29 |
| 8 | * Котельная "Газовиков" | 2262,53 | 2262,22 | 0,34 | 0,00 |
| 9 | * Котельная "ВОС" | 283,59 | 283,55 | 0,04 | 0,00 |
| 10 | * Котельная "КОС" | 104,75 | 104,74 | 0,02 | 0,00 |
| Итого по городу Пыть-Ях |  | 149327,84 | 149385,60 | 20,34 | 1,44 |

Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации, города Пыть-Яха.

В соответствии с требованиями Свода правил  СП 89.13320.2012 «СНиП II-35-76. «Котельные установки» п. 4.5:

«Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями» и п. 13.1

«Вид топлива, на котором должна работать котельная, а также необходимость аварийного вида топлива для котельных устанавливаются в задании на проектирование с учетом категории котельной и требований п. 4.5»

На котельных г. Пыть-Яха для производства тепловой энергии применяется природный газ как основное топливо. С учетом существующего обеспечения, в системе газоснабжения в г. Пыть-Ях, целесообразно использовать существующий  источник топлива – природный газ, как источник аварийного топлива, исполнив требование раздела «Газообразное топливо»  п. 13.85, Свода правил  СП 89.13320.2012 «СНиП II-35-76. «Котельные установки»

«Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе, при суммарной установленной мощности менее 30 МВт, подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории и по одному трубопроводу для котельных второй категории».

Расчет нормативного аварийного запаса резервного топлива выполняется в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.09.2008 № 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных».

В п. 1,  «Инструкции»,  прилагаемой к Приказу № 66, сказано, что,  «Настоящая Инструкция, разработана в целях организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и устанавливает основные требования к нормированию запасов топлива (уголь, мазут, торф, дизельное топливо, печное топливо), при производстве организациями, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, электрической и (или) тепловой энергии».

Для котельных теплоснабжающих организаций г. Пыть-Яха требования по наличию резервного топлива не установлено.

Резервного топлива для котельных теплоснабжающих организаций г. Пыть-Яха не предусмотрено.

В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» резервного и аварийного топлива на котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим,  расчет нормативных запасов аварийного и резервного топлива не производится.

На основании выше перечисленного, предлагается:

- Вопрос по запасам аварийного, резервного топлива решить выполнением  требования п. 13.85, Свода правил  СП 89.13320.2012 «СНиП II-35-76. «Котельные установки»,  для котельных г. Пыть-Яха.

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Проведенные при разработке схемы теплоснабжения г. Пыть-Яха расчеты показали, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию новых объектов капитального строительства не могут быть обеспечены тепловой мощностью существующих источников и пропускной способностью тепловых сетей в полном объеме, без проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению котельных, строительстве новых котельных и тепловых сетей и сетевых объектов.

В то же время, выполнение указанных подключений, как и дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых тепловых сетей, находящихся в изношенном состоянии, и модернизации котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва тепловой мощности котельных, резерва пропускной способности тепловых сетей, надежности работы всей системы, может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для реализации планируемых схемой теплоснабжения задач суммарный объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения г. Пыть-Яха, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением №10 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №643 от 30.12.2011, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупненные показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 1055,46 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учетом НДС 18% в ценах 2013 г.):

2014 год 154 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 57 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 97 млн. руб.

2015 год 164 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 147 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 17 млн. руб.

2016 год 177 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 51 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 126 млн. руб.

2017 год 181 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 108 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 72 млн. руб.

2018 год 66 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 66 млн. руб.

2019-2023 год 109 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 109 млн. руб.

2024-2028 год 204 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 204 млн. руб.

На рисунке 5.1 показан график изменения величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников выработки тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода.

Рисунок 5.1 - Суммарный график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по г. Пыть-Ях на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 7.1-7.2, с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2013 года.

На рисунке 5.2. показан график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных.

На рисунке 5.3. показан график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.

Таблица 7.1 –  Инвестиции в строительство источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| № п/п | Наименование | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | Итого |
| 1 | Котельная "Вертолетка" | Перевод котельной "Вертолетка" в режим ЦТП с установленной тепловой мощностью 8 Гкал/час в 2015 году. | 0 | 6 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 056 |
| 2 | Котельная "ДЕ 3 мкр" | Строительство новой котельной «3 микрорайон» из быстровозводимых конструкций (сэндвич панель), с установленной мощностью 42 Гкал/ч к 2015 году | 0 | 57 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 024 |
| 3 | Котельная "Центральная" | Закрытие котельной «Центральная» и строительство блочно-модульной ЦТП начиная с 2016 года установленной мощностью 30 Гкал/ч, и переключением потребителей к котельной «Мамонтовская. | 0 | 0 | 22 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 494 |
| 4 | Котельная "Пыть-Ях" | 1 Вариант (принимается Схемой к исполнению как наименее затратный) :Строительство водогрейной котельной в 2017 году с установленной мощностью 45 Гкал/ч. | 0 | 0 | 0 | 62 832 | 0 | 0 | 0 | 62 832 |
|  |  | 2 Вариант (отклоняется Схемой как наиболее затратный) : Строительство водогрейной котельной в 2015 году с установленной мощностью 64 Гкал/ч с присоединением потребителей котельной 2 «А» | 0 | 85 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 855 |
| 5 | Котельная «2А» | 1 Вариант (принимается Схемой к исполнению как наименее затратный): строительство новой водогрейной котельной в 2015 году мощностью 26 Гкал/ч. | 0 | 40 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 892 |
|  |  | 2 Вариант (отклоняется Схемой как наиболее затратный) : строительство новой ветки теплосети в 2015 году через железную дорогу Ду 300 резервную с установкой катодной защиты на сетях, и присоединением потребителей к котельной «Пыть-Ях». Присоединение к котельной «Пыть-Ях» осуществить в 2015 году через новую блочно-модульную ЦТП с установленной мощностью 26 Гкал/ч | 0 | 28 343 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 343 |
| 6 | Котельная «ВОС-3» | Строительство индивидуальной блочно-модульной котельной с установленной мощностью 0,4 Гкал/час в 2017 году | 0 | 0 | 0 | 2 868 | 0 | 0 | 0 | 2 868 |
| 7 | Котельная «КОС-7000» | Строительство индивидуальной блочно-модульной котельной с установленной мощностью 0,2 Гкал/час в 2017 году | 0 | 0 | 0 | 2 105 | 0 | 0 | 0 | 2 105 |
| 8 | Котельная "Газовиков" | Строительство новой блочно-модульной котельной в районе микрорайона №7 с установленной мощностью 3 Гкал/час и переключение абонентов от котельной ЮБ ГПЗ к новой БМК "Газовиков" в 2017 году | 0 | 0 | 0 | 6 793 | 0 | 0 | 0 | 6 793 |
| ИТОГО сметная стоимость без НДС |  |  | 0 | 103 972 | 22 494 | 74 597 | 0 | 0 | 0 | 201 063 |
| Кроме того НДС |  |  | 0 | 18 715 | 4 049 | 13 427 | 0 | 0 | 0 | 36 191 |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 0 | 122 687 | 26 543 | 88 024 | 0 | 0 | 0 | 237 254 |

Примечание:

* Стоимость котельных определена в ценах 2013 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.2 –  Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| № п/п | Наименование | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | Итого |
| 1 | Котельная "Мамонтовская" | Техническое перевооружение (Реконструкция конвективной части котлов №1,2,3 и обмуровки ) | 27 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 681 |
|  |  | Техническое перевооружение (Реконструкция конвективной части котлов №4,5 и обмуровки ) | 0 | 0 | 20 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 761 |
|  |  | Техническое перевооружение (Реконструкция конвективной части котлов №6,7 и обмуровки ) | 0 | 0 | 0 | 17 301 | 0 | 0 | 0 | 17 301 |
| 2 | Котельная "Таежная" | Техническое перевооружение (Реконструкция конвективной части 2-х котлов и обмуровки ) | 20 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 761 |
|  |  | Техническое перевооружение (Реконструкция конвективной части 2-х котлов и обмуровки ) | 0 | 20 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 761 |
| ИТОГО сметная стоимость без НДС |  |  | 48 442 | 20 761 | 20 761 | 17 301 | 0 | 0 | 0 | 107 264 |
| Кроме того НДС |  |  | 8 719 | 3 737 | 3 737 | 3 114 | 0 | 0 | 0 | 19 307 |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 57 161 | 24 498 | 24 498 | 20 415 | 0 | 0 | 0 | 126 571 |

Примечание:

* Стоимость котельных определена в ценах 2013 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Рисунок 5.2 - График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных

## 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Величина необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей для вновь строящихся котельных  на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода представлена в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.*

| № п/п | Зона теплоснабжения котельных | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | Итого |
| 1 | Котельная "2А" | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 1 613 | 1 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 054 |
|  |  | Реконструкция участков тепловых сетей необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 5 111 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 501 |
| 2 | Котельная "Газовиков" | Реконструкция участков тепловых сетей необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 38 903 | 0 | 0 | 0 | 38 903 |
| 3 | Котельная "ДЕ" | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 1 765 | 2 429 | 0 | 3 544 | 0 | 0 | 0 | 7 738 |
|  |  | Реконструкция участков тепловых сетей необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 0 | 9 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 719 |
| 4 | Котельная "Мамонтовская" | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 8 630 | 490 | 0 | 2 374 | 0 | 1 859 | 0 | 13 353 |
|  |  | реконструкция участков тепловых сетей необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 52 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 841 |
| 5 | Котельная "Пыть-Ях" | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 766 | 0 | 0 | 2 886 | 0 | 1 194 | 0 | 4 845 |
|  |  | Реконструкция участков тепловых сетей необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 13 575 | 0 | 0 | 0 | 13 575 |
| 6 | Котельная "Таежная" | Строительство для подключения перспективной тепловой нагрузки | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 546 |
| 7 | Котельная "Вертолетка" | Реконструкция участков тепловых сетей необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 8 | Котельные г. Пыть-Ях | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 10 630 | 0 | 106 922 | 0 | 56 141 | 89 191 | 173 112 | 435 995 |
| ИТОГО сметная стоимость без НДС |  |  | 81 781 | 14 469 | 106 922 | 61 282 | 56 141 | 92 423 | 173 112 | 586 130 |
| Кроме того НДС |  |  | 14 721 | 2 605 | 19 246 | 11 031 | 10 105 | 16 636 | 31 160 | 105 503 |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 96 501 | 17 074 | 126 168 | 72 313 | 66 247 | 109 059 | 204 272 | 691 634 |

Примечание:

* Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2013 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

На рисунке 5.3. показан график изменения величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей для вновь строящихся котельных на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода.

Рисунок 5.3 - График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.

# Раздел  8. Решение об определении единой

# теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны  деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению  гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в городе действуют три теплоснабжающие организации: муниципальное унитарное предприятие «Управление Городского Хозяйства», осуществляющее теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города, филиал ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский Газоперерабатывающий завод», осуществляющий теплоснабжение промпредприятия и жилого микрорайона №7, а также теплосетевая компания НО ТСО «Факел», эксплуатирующая тепловые сети на в микрорайоне №7.

МУП «УГХ» в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:

- владеет на законном основании (на праве собственности и хозяйственного ведения) источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах города Пыть-Яха;

- Размер собственного капитала (данные приводятся по статье «Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей» из «Экспертного заключения по рассмотрению дела  № 6-2012 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципальное Унитарное Предприятие «Управление Городского Хозяйства» г. Пыть-Ях  на 2013 г.) определенный по данным бухгалтерской отчетности на момент проведения начала разработки схемы теплоснабжения составляет -  128 900 тыс. руб.

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:

- на  предприятии  имеется  необходимая  приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных, ЦТП и тепловых сетях, техника  для  проведения  работ по ремонту тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала занятого в сфере теплоснабжения 241 человек, из них - основных производственных рабочих 183 человека (среднемесячная зарплата – 18919,44 руб.),  цехового персонала – 24 человек (среднемесячная зарплата – 25568,48 руб.); общехозяйственного персонала – 34 человек (34220,0 руб.);

Филиал ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский Газоперерабатывающий завод» не в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:

- владеет на законном основании (на праве собственности и хозяйственного ведения) источниками тепла с тепловыми сетями в границах микрорайона №7 в городе Пыть-Яхе;

- Размер собственного капитала (данные приводятся по статье «Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей» из «Экспертного заключения по рассмотрению дела  № б/н «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «Южно-Балыкский ГПК» на 2012 г.) определенный по данным бухгалтерской отчетности на момент проведения начала разработки схемы теплоснабжения составляет - 17 644 тыс. руб.

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:

- на  предприятии  имеется  необходимая  приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных и тепловых сетях, техника для  проведения  работ по ремонту тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала занятого в сфере теплоснабжения 22 человек, из них - основных производственных рабочих 18 человек (среднемесячная зарплата – 30977 руб.), цехового персонала – 4 человека (среднемесячная зарплата – 33295 руб.); общехозяйственного персонала – 0 человек (0 руб.).

На основании оценки критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в «Правилах организации теплоснабжения», утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить  единой теплоснабжающей организацией в своих зонах действия:

- в городе Пыть-Яхе – муниципальноеу унитарное редприятие «Управлениег городского хозяйства». Начиная с 2017 года Схемой планируется передача новой БМК «Газовиков», а также зоны действия котельной филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский Газоперерабатывающий завод» в части жилого микрорайона №7 с тепловыми сетями в хозяйственное ведение МУП «УГХ» г. Пыть-Яха;

- Котельная филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский Газоперерабатывающий завод», НО ТСЖ «Факел» определить зоной действия жилой микрорайон № 7 до 2017 года

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

# Раздел  9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения крупных теплоисточников города Пыть-Яха находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. Решения по дополнительному резервированию тепловой нагрузки между источниками не принимались, ввиду существенных затрат на прокладку тепловых сетей, их удаленностью друг от друга, а также разными хозяйствующими организациями в общей структуре теплоснабжения городского округа.

Однако существующие и перспективная ветки тепловой сети, в рамках одной эксплуатирующей организации МУП «УГХ», связывающая котельные, свидетельствует о высокой степени закольцовки этих котельных, а также о высокой надежности в плане резервирования потребителей первой категории. Более подробное описание мероприятий, а также плана перекладок наиболее уязвимых участков тепловой сети рассмотрено в Главе 7 «Обосновывающих материалов» и разделе 5 «Утверждаемой части»  Схемы теплоснабжения города Пыть-Яха.

# Раздел  10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010           № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно присоединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

При проведении предпроектного исследования ООО «Техносоюз», с целью сбора необходимой данных для разработки схемы и электронной модели системы теплоснабжения г. Пыть-Яха от управления жилищно-коммунального комплекса администрации города Пыть-Яха получена информация, о бесхозяйных тепловых сетях в городской системе теплоснабжения.  Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 10.1

Таблица 10.1  - Перечень бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр наружный, мм. | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м. | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 мкр. в. п. "Горка" |  |  |  |  |
| от узла ж/д №7 до узла ж/д №13 | 159 | 196,5 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла ж/д №2 до узла общ. №3 | 159 | 329 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от ЦТП "Горка" до узла ж/д. №24 | 159 | 344 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от ЦТП "Горка" до узла ж/д. №11 | 159 | 312 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№29 до узла ж/д №25 | 114 | 45 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от ЦТП "Горка" до узла ж/д. №39 | 159 | 172 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№39 до узла Б №44 | 114 | 120 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№39 до узла ж/д №24 | 114 | 36 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ж/д-№7 до узла ж/д№4 | 114 | 90 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ж/д-№4 до узла Б №12 | 114 | 163 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ж/д-№2 до узла Б №97 | 159 | 116 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№116 до узла задв. Общ. №3 через общ.№№1,2 | 114 | 162 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№97 до узла Б №107 | 114 | 90 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№97 до узла Б №106 | 114 | 148 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№116 до узла Б №81 | 114 | 98 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№89 до узла Б №69 | 114 | 172 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Б-№68 до узла Б №74 | 114 | 52 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| 8 мкр. в. п. "Северный" |  |  |  |  |
| от узла задв. в. п. Северный до ж/д №19 СУ-926 | 114 | 155 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| 8 мкр. в. п. "Автомобилистов" |  |  |  |  |
| от узла задвижек Котельной "Центральная" (Балок-1) до узла задв. Б-5 ул. Водопроводная | 159 | 359 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Водопроводная Б-19 до узла задв. ул. УТТЗСНС Б-27 | 114 | 430 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Автомобилистов Б-63 до узла задв. ул. Автомобилистов Б-61 | 114 | 37 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Автомобилистов Б-63 до узла задв. ул. Автомобилистов Б-34 | 89 | 275 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Автомобилистов Б-27 до узла задв. ул. Автомобилистов Б-29 | 76 | 89 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Автомобилистов Б-24 до узла задв. ул. Автомобилистов Б-14 | 76 | 63 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Автомобилистов Б-27 до узла задв. ул. Автомобилистов Б-4 | 114 | 105 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от ул. Магистральная узел задв. (СМУ-14)до закольцовки с веткой от котельной "Центральная" до ул. Автомобилистов Б-55. | 114 | 451 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Промышленная Б-31 до узла задв. ул. Промышленная Б-36 | 89 | 40 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Промышленная Б-31а, до узла задв. ул. Промышленная Б-54 | 89 | 80 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Промышленная Б-41, до узла задв. ул. Промышленная Б-39 | 89 | 30 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ул. Промышленная Б-52, до узла задв. ул. Промышленная Б-46 | 89 | 25 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек перед ул. Автомобилистов Б-7, до Б-4 | 89 | 30 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек переулок. Автомобилистов Б-7, до Б-11 | 89 | 50 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| 8 мкр. в. п. "Геофизиков" |  |  |  |  |
| от узла задвижек в/п МУГР до Б-7 | 114 | 35 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от Балка-7 до Балка-2 | 114 | 70 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| 10 мкр. в. п. "Подлесный" |  |  |  |  |
| от Т.К. 231 до узла врезок Б-№-252 | 76 | 54 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек до Б-№-174 | 114 | 30 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от Балка-№158 до Балка-№181 | 76 | 240 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек ж/д -19 до Б-№19 | 114 | 53 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Балка-№19 до Балка-№136 | 76 | 60 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Балка-№19 до Балка-№40 | 76 | 80 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Балка-№19 до Балка-№5 | 76 | 145 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от Балка-№13 до Балка-№25 | 76 | 60 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| 6а мкр. в. п. "Вертолетка" |  |  |  |  |
| МАГИСТРАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |
| от узла задв.№-1 ул. Котельная-22 до узла задв. №-2 ул. Котельной-40 | 325 | 364 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв.№-2 ул. Котельной-40 до узла задв. №-3 ул. Котельной-79а | 159 | 365 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв.№-3 ул. Котельной-79а до узла задв. №-4 ул. Таежной-83 | 114 | 133 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв.№-7 ул. Коллектор Котельной Вертолетка до узла задв. №-8 ул. СУ 62 Б-14 | 273 | 421 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| КВАРТАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |
| от узла задв.№-5 ул. Котельной-101 до узла задв. №-6 ул. СУ-62 | 114 | 267 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв.№-9 ул. Котельной-25 до узла задв. №-10 ул. 2я Подгорная-62 | 159 | 450 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв.№-11 ул. Котельной-90а до узла задв. №-12 ул. 2я Подгорная-20 | 114 | 367 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №13 ул. 2 Подгорная, 35 до узла №14 | 114 | 38 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №15 ул. 2 Подгорная, 41б. до узла задв №16. | 114 | 45 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №17 ул. Котельная 22. до узла задв. №18 | 159 | 330 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №18 ул. Котельная 81. до узла задв. №19 ул. Нефтяников 22. | 89 | 120 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №20 ул. Котельная 49б. До узла задв. №21 | 114 | 82 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. № 22 ул. Котельная 12б. До узла задв. №23. | 114 | 90 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №24 ул. Котельная 42 до узла задв. №25 ул. Пролетарская 6а. | 159 | 247 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №25а ул. Пролетарская, 2 до узла задв. № 25б ул. Нефтяников 11. | 114 | 112 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №25 ул. Пролетарская 6а. До узла задв. №26 ул. Пролетарская 49. | 114 | 240 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №27 ул. Пролетарская 17 до узла задв. №28 ул. Пролетарская 12. | 114 | 82 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №29 ул. Пролетарская 33 до узла задв. №30 ул. Пролетарская 30 | 114 | 67 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №31 ул. Пролетарская 58 до узла задв.№ 32 ул. Пролетарская 55а. | 114 | 97 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №33 ул. Лесная до узла задв. №34 ул. Пролетарская 54 | 114 | 22 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №35 ул. Дорожная 40 до узла задв. №36 ул. Нефтяников 35 | 114 | 135 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №37 ул. Котельная 12 до узла задв. №38 ул Березовая 51 | 114 | 442 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №38 ул. Березовая 51 до узла № 39 | 159 | 165 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №38 ул. Березовая 51 до узла № 38а | 108 | 240 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №40 ул Таежная до узла задв. №41 ул. Таежная 46. | 114 | 435 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. №41 ул. Таежная 46 до узла задв. №42 ул. Таежная 84. | 114 | 292 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв.№ 41 ул. Таежная 46 до узла задв. № 41а ул. Таежная 40 | 159 | 60 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| 6а мкр. в. п. "Дорожников" |  |  |  |  |
| от узла задвижек коллектора Котельной "ДЕ" 3 мкр. до Б-9 | 114 | 107 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задвижек коллектора Котельной "ДЕ" 3 мкр. до Б-47 | 114 | 121 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Балка-№14 до Балка-№46 | 114 | 91 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Балка-№9 до Балка-№40 | 114 | 219 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. Балка-№14 до Балка-№1 | 89 | 126 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| в. п. "МССУ" Промзона "Западная" |  |  |  |  |
| от узла задв. в. п. МССУ до Балка-№23 | 114 | 311 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. В .п. МССУ до Балка-№17 | 76 | 152 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| в. п. "МБПТОиКО" Промзона "Центральная" |  |  |  |  |
| от узла задв. СТО до Балка-№47 | 76 | 100 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| в. п. "Строитель" 1 микрорайон |  |  |  |  |
| от узла задв. ЦТП до Балка-№44 ул. Парковая | 159 | 324 | минвата-плен.ПХВ | подземный |
| от ул. Парковая Б-44, до ул. Парковая Б-31 | 159 | 77 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ул. Парковая Б-66, до ул. Парковая Б-46 | 114 | 80 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ул. Парковая Б-66, до ул. Парковая Б-30 | 114 | 82 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ул. Парковая Б-1, до ул. Парковая Б-14 | 89 | 22 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ООО "МАРАТ", до ул. Парковая Б-3 | 114 | 28 | минвата-плен.ПХВ | подземный |
| от узла задв. ул. Парковая Б-13, до узла задв. ул. Проходная Б-19 | 159 | 48 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от ул. Проходная Б-19 до ул. Радужной Б-56 (перемычка) | 114 | 64 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от ул. Радужной Б-56 до ул. Проходная Б-30 | 114 | 37 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ул. Проходная Б-19 до ул. Проходной Б-22 | 159 | 54 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от ул. Проходная Б-10 до ул. Проходной Б-38 | 114 | 120 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ул. Проходная Б-66 до узла задв. ул. Радужная Б-56 | 159 | 90 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ул. Радужная Б-56 до узла задв. ул. Радужная Б-1 | 114 | 30 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от ул. Радужная Б-1 до ул. Радужная Б-17 | 89 | 120 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от переулка Радужный Б-54 до ул. Радужная Б-36 | 114 | 140 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ул. Радужная Б-36 до узла задв. ул. Радужная Б-20 | 89 | 130 | минвата-плен.ПХВ | надземный |
| от узла задв. ул. Радужная Б-33 до ул. Радужная Б-23 | 89 | 110 | минвата-плен.ПХВ | надземный |

# Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций,  региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения города Пыть-Яха, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном ООО «Техносоюз» документе - «Схема теплоснабжения города Пыть-Яха, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Уровень централизованного теплоснабжения в городе Пыть-Яхе достаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены все многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных предприятий. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теплом намечаемых к строительству индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения города Пыть-Яха предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных находящихся в ведении теплоснабжающих организаций. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период, даны предложения по источникам тепла и тепловым сетям. Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организаций определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.

# Термины и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| ППУ | Пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой оболочке |
| ТК | Тепловая камера |
| УТ | Узел трубопровода |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ТП | Тепловой пункт |
| ТЭР | Топливно-энергетические ресурсы |
| ХВО | Химическая водоочистка |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ППИ | Предпроектное исследование |